

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**НА ПЕРИОД С 2020 ГОДА ДО 2035 ГОДА**

**Обосновывающие материалы**

**(Актуализированная редакция на срок до 2035 года)**

Барнаул 2019 г.

|  |
| --- |
|  |

**Содержание**

[Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 9](#_Toc55550036)

[Введение 9](#_Toc55550037)

[1 Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения 15](#_Toc55550038)

[1.2 Зона общественно-делового назначения (ОДН) 16](#_Toc55550039)

[1.3 Культурно-бытовое обслуживание населения 18](#_Toc55550040)

[1.4 Производственная зона 19](#_Toc55550041)

[2 Часть 2 Источники тепловой энергии 19](#_Toc55550042)

[2.1 Общие положения 19](#_Toc55550043)

[2.2. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 22](#_Toc55550044)

[Таблица 2.2.2. Технические характеристики основного оборудования котельной 22](#_Toc55550045)

[2.3 Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования 22](#_Toc55550046)

[Таблица 2.2.3 Установленная тепловая мощность котельной 22](#_Toc55550047)

[2.4. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности 22](#_Toc55550048)

[Таблица 3. Величины располагаемой и установленной тепловой мощности 23](#_Toc55550049)

[2.5. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто 23](#_Toc55550050)

[Таблица 4. Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды 24](#_Toc55550051)

[Таблица 5. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто на конец 2019 года 24](#_Toc55550052)

[2.6. Срок ввода в эксплуатацию котельного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 24](#_Toc55550053)

[Таблица 6. Год ввода в эксплуатацию котельного оборудования 24](#_Toc55550054)

[Таблица 7. Наработка и остаточный ресурс котлоагрегатов 25](#_Toc55550055)

[2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя 25](#_Toc55550056)

[2.8. Среднегодовая загрузка оборудования 25](#_Toc55550057)

[Таблица 8. Сведения по котельной с. Енисейское 25](#_Toc55550058)

[2.9.Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 26](#_Toc55550059)

[2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 26](#_Toc55550060)

[2.11. Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств 26](#_Toc55550061)

[2.13. Проектный и установленный топливный режим котельной 27](#_Toc55550062)

[2.14. Режимы эксплуатации золошламоотвалов 27](#_Toc55550063)

[2.15. Основные технико-экономические показатели работы котельной 27](#_Toc55550064)

[Таблица 10. Основные технико-экономические показатели работы котельной с. Енисейское 27](#_Toc55550065)

[Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 27](#_Toc55550066)

[3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект 27](#_Toc55550067)

[3.2. Схема тепловых сетей 29](#_Toc55550068)

[3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки 30](#_Toc55550069)

[3.4. Насосные станции и тепловые пункты 33](#_Toc55550070)

[Таблица 13. Технические характеристики насосов на котельной с. Енисейское 33](#_Toc55550071)

[3.5. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях 33](#_Toc55550072)

[3.6. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов 33](#_Toc55550073)

[3.7.Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети 34](#_Toc55550074)

[3.8. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 36](#_Toc55550075)

[Таблица 16. План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы 47](#_Toc55550076)

[3.15. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов тепловой энергии 47](#_Toc55550077)

[Таблица 17. Расчетные среднемесячные и годовая температура, 0С 48](#_Toc55550078)

[Таблица 18. Технологические (нормативные) потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях с. Енисейское 49](#_Toc55550079)

[3.16. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети 49](#_Toc55550080)

[3.17. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям 49](#_Toc55550081)

[3.19 . Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций 50](#_Toc55550082)

[Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии 51](#_Toc55550083)

[4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии 51](#_Toc55550084)

[Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 59](#_Toc55550085)

[5.1 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха 59](#_Toc55550086)

[Таблица 22 Величины присоединенных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения 64](#_Toc55550087)

[Таблица 24. Баланс тепловой мощности котельной 73](#_Toc55550088)

[Таблица 25. Потери теплоносителя 75](#_Toc55550089)

[Таблица 26. Баланс теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения 75](#_Toc55550090)

[Таблица 27. Топливный баланс 77](#_Toc55550091)

[Таблица 28. Плановые технико-экономические показатели на 2019 год 78](#_Toc55550092)

[Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 85](#_Toc55550093)

[Таблица 29 Тепловая нагрузка источников тепловой энергии поселка С. Енисейское 87](#_Toc55550094)

[Таблица 30 Удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов 88](#_Toc55550095)

[Таблица 31 Тепловая нагрузка источников тепловой энергии с . Енисейское к 2035 году 89](#_Toc55550096)

[Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения 93](#_Toc55550097)

[Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 94](#_Toc55550098)

[Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения 98](#_Toc55550099)

[Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 99](#_Toc55550100)

[Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 100](#_Toc55550101)

[7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 100](#_Toc55550102)

[7.6. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 102](#_Toc55550103)

[7.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 102](#_Toc55550104)

[7.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа 102](#_Toc55550105)

[7.12. Предложения по выбытию старых неэффективных мощностей, морально и физически изношенных и/или отработавших свой ресурс 110](#_Toc55550106)

[Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них 111](#_Toc55550107)

[Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 114](#_Toc55550108)

[Глава 10 Перспективные топливные балансы 114](#_Toc55550109)

[**Таблица 43. Перспективный топливный баланс с.Енисейское** 116](#_Toc55550110)

[Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения 117](#_Toc55550111)

[11.1. Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей 117](#_Toc55550112)

[11.2.Методика расчета надежности теплоснабжения 117](#_Toc55550113)

[11.2.1. Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети 117](#_Toc55550114)

[Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 125](#_Toc55550115)

[Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 125](#_Toc55550116)

[Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия 127](#_Toc55550117)

[14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 127](#_Toc55550118)

[14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации 127](#_Toc55550119)

[14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 127](#_Toc55550120)

[Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций 132](#_Toc55550121)

[Глава 16 Реестр проектов схемы теплоснабжения 135](#_Toc55550122)

[16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии 135](#_Toc55550123)

[Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 136](#_Toc55550124)

[Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения 136](#_Toc55550125)

[Библиография 136](#_Toc55550126)

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Введение

Схема теплоснабжения муниципального образования (МО) Енисейский сельсовет Бийского района Алтайского края на период до 2035 года разработана на основании в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"» и Методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабжения", утверждёнными совместным приказом Минэнерго и Минрегиона РФ. Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения является 2019 г. При разработке схемы теплоснабжения использованы:

– документация по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчётность.

В работе используются следующие понятия и определения:

**"Схема теплоснабжения"** – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

**"Система теплоснабжения"** – совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления;

**"Расчётный элемент территориального деления"** – территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

**"Единая теплоснабжающая организация"** в системе теплоснабжения – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации;

**"Тепловая энергия"** – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

**"Качество теплоснабжения"** – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

**"Источник тепловой энергии (теплоты)"** – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

**"Теплопотребляющая установка"** – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

**"Тепловая сеть"** – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

**"Котёл водогрейный"** – устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется для нагрева воды, находящейся под давлением выше атмосферного и используемой в качестве теплоносителя вне этого устройства;

**"Котёл паровой"** – устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется для производства водяного пара с давлением выше атмосферного, используемого вне этого устройства;

**"Индивидуальный тепловой пункт"** – тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части;

**"Центральный тепловой пункт"** – тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления двух и более зданий;

**"Котельная"** – комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в т. ч. установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты;

**"Зона действия системы теплоснабжения"** – территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удалённым точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

**"Зона действия источника тепловой энергии"** – территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

**"Тепловая мощность (далее - мощность)"** – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

**"Тепловая нагрузка"** – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

**"Установленная мощность источника тепловой энергии"** – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

**"Располагаемая мощность источника тепловой энергии"** – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продлённом техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

**"Мощность источника тепловой энергии нетто"** – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

**"Пиковый"** режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

**"Топливно-энергетический баланс"** – документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

**"Потребитель тепловой энергии (далее также – потребитель)"** – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

**"Теплосетевые объекты"** – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

**"Радиус эффективного теплоснабжения"** – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

**"Элемент территориального деления"** – территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

**"Показатель энергоэффективности"** – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов, установленная государственными стандартами и (или) иными нормативными техническими документами;

**"Возобновляемые источники энергии"** – энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоёмов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках;

**"Режим потребления тепловой энергии"** – процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

**"Базовый" режим работы источника тепловой энергии"** – режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин)и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;

**"Пиковый" режим работы источника тепловой энергии"** – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

**"Надёжность теплоснабжения"** – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

**"Живучесть"** – способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырёх часов) остановок;

**"Инвестиционная программа"** организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, – программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

1 Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

Село Енисейское – административный центр и едиственное село МО Енисейский сельсовет – расположено в центральной части Бийского района на северном берегу реки Бия (рисунок 1). Земли МО Енисейский сельсовет имеют единую административную, социальную систему обслуживания, транспортную и инженерную инфраструктуру, а также единую градостроительную структуру.

.

На начало 2019 г. численность населения муниципального образования составила 1484 человека.

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели Енисейского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Современное  состояние | Расчетный  срок |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ | | | |
| Общая площадь территории в границах  поселения | *т с м* | 7420 | 7420 |
| 2 НАСЕЛЕНИЕ | | | |
| Общая численность населения | *ч л* | 1418 | 1418 |
| 3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | | | |
| Жилищный фонд всего, в т.ч.: | *т с м* | 32,8 | 32,8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - убыль жилищного фонда | *т с м* | – | н/д |
| - существующий сохраняемый жилищный  фонд (реконструируемый) | *т с м* | н/д | н/д |
| - средняя обеспеченность населения общей  площадью квартир | *т с м* | 23,2 | 23,2 |
| - новое жилищное строительство | *т с м* | – | н/д |
| 4 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | | | |
| Расчетная температура наружного воздуха для  проектирования отопления и вентиляции |  | –35 | –35 |
| Средняя температура отопительного периода |  | –7,60 | –7,60 |
| ГСОП (градусо-сутки отпительного периода) | *сут* | 5879 | 5879 |

Бийский район, расположенный в северо-восточной части Алтайского края, характерен умеренно-теплым, достаточно увлажненным климатом с проявлением континентального характера.

Температурный режим характеризуется большой амплитудой колебания температур в течение года.

Среднегодовая температура воздуха +2,2 . Средняя температура января

–16,6 , июля +19,8 . Абсолютный минимум температуры составляет –52,0 , абсолютный максимум +39,0 .

Отопительный период составляет 222 дней (принят согласно СНиП 23- 01-99\* (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 ноября 2018 г. N 763/пр) по г. Бийск-Зональная ).

Преобладающее направление ветров – западное, юго-западное. В среднем в год выпадает 544 *мм* осадков.

1.2 Зона общественно-делового назначения (ОДН)

Централизованным теплоснабжением МО Енисейский сельсовет обеспечены объекты социальной сферы, административно-общественные здания. Жилищный фонда отапливается индивидуально.

Теплоснабжение на территории Енисейского сельсовета осуществляется от котельной ООО «ТВСО».

В управлении предприятия на территории МО находится 1 котельная, которая обслуживает объекты социальной сферы, административно-общественную застройку.

Индивидуальные жилые дома усадебного типа, общественные здания и предприятия торговли отапливаются индивидуально, посредством установки отопительного оборудования (котлов) или путем печного отопления, где в качестве топлива используют уголь и дрова.

Подача тепла от источника теплоснабжения осуществляется по тепловым сетям, выполненным из стальных труб. Суммарная протяжённость сетей составляет в двухтрубном исполнении 1292. Трубопроводы тепловых сетей проложены подземным способом.

Распределение обеспечения централизованным теплоснабжением потребителей МО представлено на рисунке 2.1.1. Как видно из рисунка, основным и единственным теплоснабжающим предприятием является ООО «ТВСО».

ООО "ТВСО"

Зона ОДН

Котельная

Рисунок 2.1.1 – Схема централизованного теплоснабжения потребителей МО

1.3 Культурно-бытовое обслуживание населения

**Характеристика существующих объектов культурно-бытового назначения Енисейского сельсовета**

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания Енисейского сельсовета.

**Объекты образования:**

* МБОУ "Енисейская СОШ"
* МБОУ "Енисейская СОШ", детский сад
* дом культуры
* ДЮСШ

**Предприятия торговли и общественного питания**

* ИП Сафронов Е.С., магазин "Берёзка"
* ООО "Прима+" аптека
* парикмахерская ИП Семёнова
* СПК "Колхоз имени Ленина", магазин
* ООО "Хлеб Алтая"
* ЧП Чикунова (павильон)
* СПК "Колхоз имени Ленина", пекарня
* СПК "Колхоз имени Ленина", магазин

**Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи**

* Администрация Енисейского сельсовета
* ФГУП "Почта России"
* ПАО "Сбербанк России"
* СПК "Колхоз имени Ленина"

**Общественно-религиозные организации**

* Храм Димитрия Ростовского

1.4 Производственная зона

На территории сельсовета производственная зона отсутствует

По причине отсутствия необходимых исходных данных (перечня производственных предприятий с автономными (индивидуальными) источниками теплоснабжения, характеристик источников теплоснабжения этих предприятий, а также тепловых сетей источников) текущий раздел не может быть разработан. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

2 Часть 2 Источники тепловой энергии

2.1 Общие положения

Описание источников тепловой энергии основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающей организации ООО «ТВСО», действующей на территории с. Енисейское Енисейского сельсовета Бийского района Алтайского края .

Согласно данным заказчика схемы теплоснабжения ООО «ТВСО» эксплуатирует 1 котельную, расположенную на территории села Енисейское. Котельная является единственными источниками центрального теплоснабжения на территории МО. Данные о составе и технических характеристиках оборудования индивидуального теплоснабжения не предоставлены.

На котельной ТСО установлено 3 водогрейных котлоагрегатов с общей установленной тепловой мощностью 3,2 . Рабочая температура теплоносителя на отопление 95/70.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Подготовка исходной и подпиточной воды не производится.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, производится изменением расхода топлива в зависимости от температуры наружного воздуха.

Котельная функционирует только в отопительный период. Система централизованного горячего водоснабжения на территории населенного пункта отсутствует.

Принципиальная тепловая схема котельной ТСО отсутствует.

**2.2** **Структура основного оборудования**

На котельной ТСО установлено 3 водогрейных котлоагрегатов с общей установленной тепловой мощностью 3,2 . Котельная является единственными источниками централизованного теплоснабжения на территории села. Данные о составе и технических характеристиках оборудования индивидуального теплоснабжения не предоставлены.

Таблица 2.2.1.1 – Основные характеристики котельной ТСО в с. Енисейское

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котлов | Производительность котлов по данным РНИ, | Год ввода котлов в эксплуатацацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котлов по паспортным данным | КПД котлов по РНИ, % | Год проведения РНИ | Основное топливо |
| КВр-1,45 | 1,25 | 2014 |  | 81 | 66,45 |  | Каменный уголь |
| НР-18 | 0,9 | 2000 |  | 70 | 66,55 |  |
| НР-18 | 1,05 | 2016 |  | 70 | 67,5 |  |

где РНИ – режимно-наладочные испытания.

Таблица 2.2.1.2 – Установленная, располагаемая мощности и присоединенные нагрузки котельной

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, | РТМ, | Присоединенная тепловая нагрузка, | | | |
| Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| Котельная с. Енисейское | 3,2 | 3,2 | 0,3343 | 0,3343 | - | - |

где ГВС – горячее водоснабжение;

Рабочая температура теплоносителя на отопление 95/70 .

На источники тепловой энергии исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Подготовка исходной и подпиточной воды на котельной не производится.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, производится изменением расхода топлива в зависимости от температуры наружного воздуха.

При определении значений тепловой мощности источников тепловой энергии в базовом периоде должны быть учтены все существующие ограничения на установленную мощность.

В таблице, представленной ниже, приведены установленная и располагаемая мощности котлов на котельной теплоснабжающей организации.

Таблица 2.2.2.1 – Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной с. Енисейское

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Теплоноситель | Установленная тепловая мощность котла по данным РНИ, | Располагаемая мощность котла, | Год ввода котла в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | КПД котла по результатам РНИ, % | Год проведения РНИ |
| КВр-1,45 | вода | 1,25 | 1,25 | 2014 | - | 66,45 | 2018 |
| НР-18 | вода | 0,9 | 0,9 | 2000 | - | 66,55 | 2018 |
| НР-18 | вода | 1,05 | 1,05 | 2016 | - | 67,5 | 2018 |
| Итого по котельной: | | 3,2 | 3,2 |  | | | |

Согласно предоставленным данным режимно-наладочные испытания на котельной проводились в 2018 г.

Оценка технического состояния котлов при помощи наружного и внутреннего осмотра должна производиться не реже одного раза в четыре года.

Измерения геометрических размеров и гидравлические испытания должны проводиться не реже одного раза в восемь лет.

2.2. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

По запросу исполнителя данные не представлены.

Таблица 2.2.2. Технические характеристики основного оборудования котельной

| **Наименование котельной** | **Марка котла** | **Тип котла** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Установленная мощность, Гкал/час** | **Подключенная нагрузка, Гкал/ час** | **КПД котла, %** | | **Дата проведения последней наладки** | **Вид топлива (осн./рез.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **паспорт-ный** | **по результатам наладки** |
| Котельная  с .Енисейское | КВр-1,45 | водогрейный | 2014 | 1,25 | 0,3343 | 81 | 66,45 | 2018 | уголь |
| НР-18 | водогрейный | 2000 | 0,9 | 70 | 66,55 | 2018 |
| НР-18 | водогрейный | 2016 | 1,05 | 70 | 67,5 | 2018 |

2.3 Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования

Таблица 2.2.3 Установленная тепловая мощность котельной

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника** | **Установленная мощность, Гкал/час** | | |
| **2012** | **2015** | **2019** |
| Котельная  с .Енисейское | 1,5 | 1,5 | 3,2 |

### 2.4. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая тепловая мощность сопоставима с установленной мощностью оборудования котельной равна установленной мощности, т.к. ограничений тепловой мощности при проведении освидетельствований основного оборудования не выявлено

Таблица 2.4 Установленная, располагаемая тепловая мощность,

ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на

собственные нужды, тепловая мощность нетто

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Установленная мощность, Гкал/ч | | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой  мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ ч |
| Котлов,  утилизаторов,  Гкал/ч | всего |
| 2016 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0,01 | 1,49 |
| 2017 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0,01 | 1,49 |
| 2018 | 3,2 | 3,2 | 0 | 3,2 | 0,01 | 1,49 |
| 2019 | 3,2 | 3,2 | 0 | 3,2 | 0,096 | 3,104 |

Ретроспективные значения величин располагаемой тепловой мощности и установленной тепловой мощности энергоисточников представлены в таблице 3.

Таблица 3. Величины располагаемой и установленной тепловой мощности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника** | **Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч** | | | **Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час** | | |
| **2012** | **2015** | **2019** | **2012** | **2015** | **2019** |
| Котельная  с .Енисейское | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 1,5 | 1,5 | 3,2 |

Общая располагаемая тепловая мощность котельной по состоянию на 2019 год составила 3,2 Гкал/час.

Согласно предоставленным данным режимно-наладочные испытания на котельной проводились в 2018 г. . Ограничений тепловой мощности не выявлено.

Оценка технического состояния котлов при помощи наружного и внутреннего осмотра должна производиться не реже одного раза в четыре года.

Измерения геометрических размеров и гидравлические испытания должны проводиться не реже одного раза в восемь лет.

### 2.5. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Объем тепловой энергии (мощности) расходуемый котельной с. Енисейское на собственные нужды за отопительный 2019 год составил 61,229Гкал, от суммарной выработки 1842,334 Гкал (или 2, 96%) (см. Таблица 4).

Таблица 4. Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/час |
| Котельная с. Енисейское | 1842,334 | 3,2 | 3,2 | 0,096 |

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Данные об установленной тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности, величине потребления тепловой мощности на собственные нужды и значении тепловой мощности нетто на конец 2019 года представлены ниже (см. Таблица 5).

Таблица 5. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто на конец 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника** | **Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч** | **Располагаемая тепловая мощность , Гкал/ч** | **Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч** | **Тепловая мощность нетто, Гкал/ч** |
| Котельная с. Енисейское | 3,2 | 3,2 | 0,096 | 3,104 |

### 2.6. Срок ввода в эксплуатацию котельного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

По запросу исполнителя данные не представлены.

Таблица 6. Год ввода в эксплуатацию котельного оборудования

| **Наименование котельной** | **Марка котла** | **Год ввода в эксплуатацию** |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Енисейское | КВр-1,45 | 2014 |
| НР-188 | 2000 |
| НР-18 | 2016 |

Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы водогрейных котлов всех типов составляет 15 лет, для паровых 20 лет. Данные о наработке и остаточном ресурсе котлоагрегатов представлены ниже (см. Таб. 7).

| **Наименование котельной** | **Марка котла** | **2015** | | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** | | **Год продления ресурса** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Енисейское | КВр-1,45 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| НР - 18 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| НР - 18 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

Таблица 7. Наработка и остаточный ресурс котлоагрегатов

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

### 

### 2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов осуществляется по качественному методу регулирования, в зависимости от нагрузки и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику 95-70 оС, температурных «срезок» не имеет, что соответствует требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Данный температурный график был разработан и принят в работу во время развития системы централизованного теплоснабжения с. Енисейское.

### 2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

По статистическим данным таблицы (см. Таблица 8 ) коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной с. Енисейское равен 0,1.

Таблица 8. Сведения по котельной с. Енисейское

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **Величина** |
| Количество котлов (энергоустановок) на конец года | 3 |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец года | 3,2 |
| в том числе мощностью, Гкал/ч |  |
| до 3 | 3,2 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |
| Произведено тепловой энергии за год - всего | 1842,334 |
| в том числе мощностью, Гкал |  |
| до 3 | 1842,334 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |
| Общий КИУМ | 0,10 |
| в том числе |  |
| до 3 | 0,10 |
| от 3 до 20 | - |
| от 20 до 100 | - |

### 2.9.Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

В котельной отсутствуют приборы учета тепловой энергии отпущенной в тепловые сети. Весь отпуск тепла является расчетной величиной.

Для дальнейших расчетов и установления базового уровня ключевых показателей системы теплоснабжения по данным, приведенным ТСО, принято, что коммерческий учет организован только для потребляемой на котельной электроэнергии. Количество воды для технологических нужд, а также выработанного на котельной и отпущенного тепла с коллекторов котельной (в тепловые сети) не измеряется.

### 2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Аварии на источнике тепловой энергии в с. Енисейское в 2016 – 2019 годах, приведшие к человеческим жертвам, отсутствуют. Отказы оборудования источников тепловой энергии в 2016 – 2019 годах, приведшие к длительному прекращению отпуска тепла внешним потребителям, также отсутствуют.

### 2.11. Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств

На территории села Енисейское находится четыре артезианских скважины, которая является источником водоснабжения.

Вода из скважины насосом подается в водонапорные башни, затем по разводящим сетям протяженностью 9,2 км поступает к потребителю, в том числе и на котельную.

**2.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии**

В 2016 – 2019 годах предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии не выдавалось

### 2.13. Проектный и установленный топливный режим котельной

На территории с Енисейское имеется 1 котельная, работающая на каменном угле.

Фактический вид топлива, используемого на котельной, соответствует проектному виду топлива.

### 2.14. Режимы эксплуатации золошламоотвалов

В связи с тем, что на котельной в качестве топлива используется каменный уголь, в результате термохимических реакций неорганической части топлива образуется каменноугольный шлак.

Каменноугольный шлак удаляется из котлоагрегатов вручную, охлаждается и транспортируется во временный золошлакоотвал, расположенный на земельном участке котельной.

### 

### 2.15. Основные технико-экономические показатели работы котельной

Основные технико-экономические показатели работы котельной системы теплоснабжения с. Енисейское представлена в Таблице 10.

Таблица 10. Основные технико-экономические показатели работы котельной с. Енисейское

| **Показатель** | **Ед. изм.** | **2019** |
| --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 9 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 277,9 |
| Собственные нужды | кг у.т/Гкал | 277,9 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 277,9 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 8,58 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | нет данных |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10 |

## Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

### 3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Тепловые сети от котельной с. Енисейское обслуживаются ООО «ТВСО». Суммарная протяжённость трубопроводов водяных тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 1292 , средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 89 . Схема тепловых сетей двухтрубная. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала сетевой воды. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счёт естественных изменений направления трассы, а также применения компенсаторов.

Климатические данные:

* расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 37 0С;
* средняя температура отопительного периода − минус 7, 70С;
* продолжительность отопительного периода – 222 суток.

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети от котельной до центрального теплового узла при расчетной температуре наружного воздуха − *t1* = 95ºС (согласно утвержденных температурных графиков работы тепловой сети).

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети от котельной до конечных потребителей при расчетной температуре наружного воздуха − *t1* = 95 ºС (согласно утвержденных температурных графиков работы тепловой сети).

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети − *t2* = 70ºС

### 3.2. Схема тепловых сетей



### 3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная

,

где: – присоединённая тепловая нагрузка, ;

– материальная характеристика сети, .

,

где: – длина i-го участка трубопровода тепловой сети, ;

– диаметр i-го участка трубопровода тепловой сети, .

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением удельной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 . Зона предельной эффективности ограничена 200 . Рекомендуется провести гидравличевские расчёты тепловой сети в соответствии с актуальными нагрузками потребителей тепловой энергии и произвести замену и реконструкцию участков тепловой сети согласно этим данным.

Тепловые сети проложены подземным бесканальным способом – 1292 м .

Таблица 3.3.1 – Общая характеристика тепловых сетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Тип теплоносителя, его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исполнении, | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, | Материальная характеристика сети, | Присоединенная тепловая нагрузка, | Удельная материальная характеристика сети, | Объем трубопроводов тепловых сетей, |
| Сети котельная с. Енисейское | вода,  95/70 | 1292,5 | 0,089 | 48 | 0,3343 | 23 | 90,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, | Длина участка, | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, |
| Подающий трубопровод | 159 | 9 | мин. вата | Бесканальная | 1998 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| Обратный трубопровод | 159 | 9 | мин. вата | Бесканальная | 1998 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| Подающий трубопровод | 108 | 567,5 | мин. вата | Бесканальная | 1998 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| Обратный трубопровод | 108 | 567,5 | мин. вата | Бесканальная | 1998 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| Подающий трубопровод | 89 | 248 | мин. вата | Бесканальная | 1998 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| Обратный трубопровод | 89 | 248 | мин. вата | Бесканальная | 1998 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| Подающий трубопровод | 76 | 17 | мин. вата | Бесканальная | 1998 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| Обратный трубопровод | 76 | 17 | мин. вата | Бесканальная | 1998 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| Подающий трубопровод | 57 | 337 | мин. вата | Бесканальная | 1998 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| Обратный трубопровод | 57 | 337 | мин. вата | Бесканальная | 1998 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |
| Подающий трубопровод | 45 | 114 | мин. вата | Бесканальная | 1998 | тепловые сети | 5112 | 95/70 |

Таблица 3.3.2. Характеристика водяных тепловых сетей от котельной с. Енисейское

Присоединение внутридомовых систем в зданиях (к тепловым сетям) осуществлено по зависимой схеме. Котельная выполняет функции ЦТП. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке – 95-70 0С от котельной до конечных потребителей и в зоне действия котельной.

### 3.4. Насосные станции и тепловые пункты

В с. Енисейское отсутствуют подкачивающие насосные станции. Необходимый напор теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается работой насосного оборудования установленного на источниках теплоснабжения.

Краткая характеристика насосного оборудования представлена в таблицах ниже (см. Таблица 13).

Таблица 13. Технические характеристики насосов на котельной с. Енисейское

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Тип насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м.вод.ст | Кол-во, шт. |
| **Котельная с. Енисейское** | Сетевой насос | | | |
| К60-125 – 7,5 | 25 | 20 | 1 |
| К 75-125 |  |  |  |
| Насос подпиточный | | | |
| К100-80-160 | 100 | 80 | 1 |

### 3.5. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей и на ответвлениях к потребителям. В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях выступают стальные задвижки. Их количество, соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». В качестве регулирующей арматуры применяются клапаны.

### 3.6. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Для обслуживания оборудования (задвижек, сальниковых компенсаторов) используют павильоны в надземном исполнении, выполненные из деревянного короба.

### 3.7.Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Система централизованного теплоснабжения села запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям, в зависимости от нагрузки и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

Утвержденный температурный график представлены ниже (см. Рисунок 1.3).

Утвержденный температурный график обеспечивает:

* присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах;
* наличие только отопительной нагрузки;
* экономичную и безопасную работу системы;
* надежное теплоснабжение потребителей;
* минимальные затраты на реконструкцию.



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети Среднемесячные температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, за отопительный период, в зависимости от температуры наружного воздуха представлены в таблице ниже (см.Таблица 15)  Таблица 15 **Фактическая и утвержденная температуры режима отпуска тепла в тепловые сети ООО «ТВСО» за 2019 год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Январь 2019 год | | | | | |
| Дата | t◦с подачи факт. | t◦с обратки факт. | t◦с подачи утв. | t◦с обратки утв. | t◦ наружного воздуха |
| 1 | 51 | 46 | 48 | 43 | -2 |
| 2 | 53 | 48 | 48 | 43 | -2 |
| 3 | 62 | 53 | 60 | 47 | -6 |
| 4 | 62 | 55 | 60 | 47 | -6 |
| 5 | 63 | 56 | 49 | 44 | -3 |
| 6 | 61 | 57 | 51 | 46 | -5 |
| 7 | 61 | 55 | 61 | 48 | -7 |
| 8 | 61 | 58 | 64 | 51 | -10 |
| 9 | 65 | 57 | 68 | 55 | -14 |
| 10 | 61 | 56 | 74 | 59 | -20 |
| 11 | 62 | 57 | 73 | 58 | -19 |
| 12 | 63 | 56 | 72 | 58 | -18 |
| 13 | 64 | 58 | 68 | 55 | -14 |
| 14 | 65 | 59 | 68 | 55 | -14 |
| 15 | 64 | 57 | 69 | 56 | -15 |
| 16 | 62 | 55 | 67 | 54 | -13 |
| 17 | 65 | 57 | 69 | 56 | -15 |
| 18 | 70 | 60 | 72 | 58 | -18 |
| 19 | 71 | 62 | 74 | 59 | -20 |
| 20 | 65 | 58 | 69 | 56 | -15 |
| 21 | 60 | 54 | 66 | 53 | -12 |
| 22 | 58 | 49 | 64 | 51 | -10 |
| 23 | 56 | 48 | 60 | 47 | -6 |
| 24 | 55 | 46 | 50 | 45 | -4 |
| 25 | 62 | 56 | 62 | 49 | -8 |
| 26 | 67 | 54 | 65 | 52 | -11 |
| 27 | 65 | 55 | 66 | 53 | -12 |
| 28 | 64 | 50 | 64 | 51 | -10 |
| 29 | 65 | 51 | 64 | 51 | -10 |
| 30 | 64 | 57 | 62 | 49 | -8 |
| 31 | 65 | 52 | 64 | 51 | -10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль 2019 год | | | | | |
| Дата | t◦с подачи факт. | t◦с обратки факт. | t◦с подачи утв. | t◦с обратки утв. | t◦ наружного воздуха |
| 1 | 59 | 48 | 60 | 47 | -6 |
| 2 | 58 | 48 | 60 | 46 | -5 |
| 3 | 63 | 54 | 63 | 50 | -9 |
| 4 | 60 | 51 | 61 | 48 | -7 |
| 5 | 62 | 53 | 63 | 50 | -9 |
| 6 | 66 | 56 | 68 | 55 | -14 |
| 7 | 63 | 50 | 66 | 53 | -12 |
| 8 | 61 | 50 | 63 | 50 | -9 |
| 9 | 60 | 52 | 63 | 50 | -9 |
| 10 | 60 | 50 | 60 | 47 | -6 |
| 11 | 59 | 50 | 61 | 48 | -7 |
| 12 | 65 | 54 | 63 | 50 | -9 |
| 13 | 66 | 52 | 63 | 50 | -9 |
| 14 | 69 | 58 | 69 | 56 | -15 |
| 15 | 65 | 56 | 66 | 53 | -12 |
| 16 | 64 | 55 | 66 | 53 | -12 |
| 17 | 60 | 51 | 63 | 50 | -9 |
| 18 | 61 | 52 | 63 | 50 | -9 |
| 19 | 53 | 47 | 50 | 45 | -4 |
| 20 | 60 | 49 | 60 | 47 | -6 |
| 21 | 60 | 50 | 61 | 48 | -7 |
| 22 | 66 | 55 | 66 | 53 | -12 |
| 23 | 64 | 52 | 64 | 51 | -10 |
| 24 | 60 | 51 | 60 | 47 | -6 |
| 25 | 58 | 50 | 50 | 45 | -4 |
| 26 | 60 | 52 | 61 | 48 | -7 |
| 27 | 57 | 51 | 51 | 46 | -5 |
| 28 | 56 | 50 | 51 | 46 | -5 |
| 29 | 54 | 49 | 49 | 44 | -3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Март 2019 год | | | | | |
| Дата | t◦с подачи факт. | t◦с обратки факт. | t◦с подачи утв. | t◦с обратки утв. | t◦ наружного воздуха |
| 1 | 53 | 47 | 48 | 43 | -2 |
| 2 | 55 | 49 | 50 | 45 | -4 |
| 3 | 56 | 48 | 60 | 47 | -6 |
| 4 | 57 | 49 | 61 | 48 | -7 |
| 5 | 61 | 52 | 63 | 50 | -9 |
| 6 | 67 | 55 | 68 | 55 | -14 |
| 7 | 63 | 50 | 67 | 54 | -13 |
| 8 | 60 | 52 | 60 | 47 | -6 |
| 9 | 55 | 49 | 50 | 45 | -4 |
| 10 | 64 | 55 | 62 | 49 | -8 |
| 11 | 62 | 54 | 61 | 48 | -7 |
| 12 | 60 | 52 | 51 | 46 | -5 |
| 13 | 58 | 51 | 51 | 46 | -5 |
| 14 | 50 | 45 | 47 | 42 | -1 |
| 15 | 48 | 42 | 44 | 39 | +2 |
| 16 | 56 | 46 | 47 | 42 | -1 |
| 17 | 55 | 47 | 47 | 42 | -1 |
| 18 | 55 | 49 | 48 | 43 | -2 |
| 19 | 58 | 51 | 49 | 44 | -3 |
| 20 | 46 | 42 | 46 | 41 | 0 |
| 21 | 45 | 40 | 44 | 39 | +2 |
| 22 | 56 | 49 | 50 | 45 | -4 |
| 23 | 60 | 52 | 62 | 49 | -8 |
| 24 | 59 | 51 | 61 | 48 | -7 |
| 25 | 56 | 50 | 51 | 46 | -5 |
| 26 | 49 | 42 | 48 | 43 | -2 |
| 27 | 49 | 42 | 48 | 43 | -2 |
| 28 | 50 | 43 | 48 | 43 | -2 |
| 29 | 50 | 44 | 48 | 43 | -2 |
| 30 | 46 | 41 | 45 | 40 | 1 |
| 31 | 43 | 38 | 44 | 39 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель 2019 год | | | | | |
| Дата | t◦с подачи факт. | t◦с обратки факт. | t◦с подачи утв. | t◦с обратки утв. | t◦ наружного воздуха |
| 1 | 43 | 39 | 43 | 38 | 3 |
| 2 | 41 | 36 | 42 | 37 | 4 |
| 3 | 40 | 35 | 42 | 37 | 4 |
| 4 | 44 | 39 | 43 | 38 | 3 |
| 5 | 40 | 36 | 41 | 36 | 5 |
| 6 | 41 | 36 | 39 | 34 | 7 |
| 7 | 43 | 38 | 40 | 35 | 6 |
| 8 | 45 | 40 | 44 | 39 | 2 |
| 9 | 46 | 41 | 44 | 39 | 2 |
| 10 | 42 | 37 | 40 | 35 | 6 |
| 11 | 43 | 37 | 39 | 34 | 7 |
| 12 | 44 | 37 | 39 | 34 | 7 |
| 13 | 42 | 36 | 38 | 33 | 8 |
| 14 | 40 | 35 | 38 | 33 | 10 |
| 15 | 40 | 35 | 48 | 33 | 8 |
| 16 | 41 | 35 | 38 | 33 | 9 |
| 17 | 39 | 34 | 38 | 33 | 12 |
| 18 | 39 | 32 | 38 | 33 | 13 |
| 19 | 38 | 32 | 38 | 33 | 15 |
| 20 | 37 | 35 | 38 | 33 | 14 |
| 21 | 36 | 32 | 38 | 33 | 18 |
| 22 | 36 | 32 | 38 | 33 | 16 |
| 23 | 36 | 32 | 38 | 33 | 15 |
| 24 | 39 | 35 | 38 | 33 | 9 |
| 25 | 40 | 35 | 38 | 33 | 8 |
| 26 | 38 | 36 | 38 | 33 | 10 |
| 27 | 38 | 35 | 38 | 33 | 12 |
| 28 | 39 | 36 | 38 | 33 | 15 |
| 29 | 40 | 36 | 38 | 33 | 12 |
| 30 | 39 | 36 | 38 | 33 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Май 2019 год | | | | | |
| Дата | t◦с подачи факт. | t◦с обратки факт. | t◦с подачи утв. | t◦с обратки утв. | t◦ наружного воздуха |
| 1 | 49 | 39 | 41 | 36 | 5 |
| 2 | 47 | 36 | 39 | 34 | 7 |
| 3 | 58 | 45 | 42 | 37 | 4 |
| 4 | 52 | 41 | 41 | 36 | 5 |
| 5 | 51 | 39 | 40 | 35 | 6 |
| 6 | 54 | 41 | 41 | 36 | 5 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Октябрь 2019 год | | | | | |
| Дата | t◦с подачи факт. | t◦с обратки факт. | t◦с подачи утв. | t◦с обратки утв. | t◦ наружного воздуха |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 49 | 39 | 41 | 36 | 5 |
| 5 | 47 | 36 | 39 | 34 | 7 |
| 6 | 58 | 45 | 42 | 37 | 4 |
| 7 | 52 | 41 | 41 | 36 | 5 |
| 8 | 51 | 39 | 40 | 35 | 6 |
| 9 | 54 | 41 | 41 | 36 | 5 |
| 10 | 51 | 38 | 39 | 34 | 7 |
| 11 | 51 | 37 | 40 | 35 | 6 |
| 12 | 49 | 38 | 41 | 36 | 5 |
| 13 | 50 | 38 | 40 | 35 | 6 |
| 14 | 52 | 40 | 38 | 33 | 8 |
| 15 | 52 | 41 | 39 | 34 | 7 |
| 16 | 54 | 43 | 40 | 35 | 6 |
| 17 | 56 | 45 | 42 | 37 | 4 |
| 18 | 52 | 43 | 45 | 40 | 1 |
| 19 | 53 | 46 | 48 | 43 | -2 |
| 20 | 57 | 47 | 49 | 44 | -3 |
| 21 | 55 | 46 | 50 | 45 | -4 |
| 22 | 55 | 49 | 48 | 43 | -2 |
| 23 | 55 | 45 | 46 | 41 | -0 |
| 24 | 54 | 45 | 43 | 38 | 3 |
| 25 | 55 | 46 | 44 | 39 | 2 |
| 26 | 56 | 45 | 44 | 39 | 2 |
| 27 | 53 | 41 | 39 | 34 | 7 |
| 28 | 53 | 46 | 38 | 33 | 8 |
| 29 | 52 | 43 | 40 | 35 | 6 |
| 30 | 54 | 45 | 43 | 38 | 3 |
| 31 | 56 | 47 | 43 | 38 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь 2018 год | | | | | |
| Дата | t◦с подачи факт. | t◦с обратки факт. | t◦с подачи утв. | t◦с обратки утв. | t◦ наружного воздуха |
| 1 | 51 | 46 | 43 | 38 | 3 |
| 2 | 57 | 48 | 51 | 46 | -5 |
| 3 | 37 | 49 | 51 | 46 | -5 |
| 4 | 51 | 45 | 43 | 38 | -3 |
| 5 | 53 | 47 | 50 | 45 | -4 |
| 6 | 52 | 47 | 48 | 43 | -2 |
| 7 | 50 | 47 | 46 | 41 | 0 |
| 8 | 52 | 43 | 46 | 41 | 0 |
| 9 | 55 | 50 | 61 | 48 | -7 |
| 10 | 60 | 54 | 65 | 52 | -11 |
| 11 | 63 | 57 | 67 | 54 | -13 |
| 12 | 62 | 58 | 68 | 55 | -14 |
| 13 | 63 | 59 | 69 | 56 | -15 |
| 14 | 67 | 59 | 71 | 58 | -17 |
| 15 | 68 | 60 | 73 | 58 | -19 |
| 16 | 63 | 57 | 66 | 53 | -12 |
| 17 | 57 | 49 | 51 | 46 | -5 |
| 18 | 59 | 51 | 60 | 47 | -6 |
| 19 | 75 | 66 | 79 | 62 | -25 |
| 20 | 75 | 67 | 80 | 63 | -26 |
| 21 | 70 | 62 | 74 | 59 | -20 |
| 22 | 68 | 60 | 71 | 58 | -17 |
| 23 | 68 | 59 | 70 | 57 | -16 |
| 24 | 66 | 57 | 65 | 52 | -11 |
| 25 | 64 | 55 | 63 | 50 | -9 |
| 26 | 67 | 59 | 55 | 45 | -15 |
| 27 | 69 | 60 | 71 | 58 | -17 |
| 28 | 67 | 58 | 69 | 56 | -15 |
| 29 | 66 | 56 | 67 | 54 | -13 |
| 30 | 67 | 59 | 69 | 56 | -15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь 2018 год | | | | | |
| Дата | t◦с подачи факт. | t◦с обратки факт. | t◦с подачи утв. | t◦с обратки утв. | t◦ наружного воздуха |
| 1 | 68 | 59 | 69 | 56 | -15 |
| 2 | 66 | 57 | 67 | 54 | -13 |
| 3 | 66 | 56 | 66 | 53 | -12 |
| 4 | 64 | 55 | 64 | 51 | -10 |
| 5 | 63 | 55 | 64 | 51 | -10 |
| 6 | 65 | 56 | 65 | 52 | -11 |
| 7 | 63 | 54 | 63 | 50 | -9 |
| 8 | 60 | 52 | 61 | 48 | -7 |
| 9 | 56 | 50 | 51 | 46 | -5 |
| 10 | 56 | 51 | 51 | 46 | -5 |
| 11 | 55 | 50 | 50 | 45 | -4 |
| 12 | 56 | 50 | 51 | 46 | -5 |
| 13 | 52 | 46 | 51 | 46 | -5 |
| 14 | 64 | 56 | 64 | 51 | -10 |
| 15 | 65 | 56 | 64 | 51 | -10 |
| 16 | 66 | 58 | 67 | 54 | -13 |
| 17 | 68 | 60 | 68 | 55 | -14 |
| 18 | 68 | 59 | 69 | 57 | -16 |
| 19 | 67 | 57 | 69 | 56 | -15 |
| 20 | 65 | 59 | 68 | 55 | -14 |
| 21 | 69 | 60 | 70 | 57 | -16 |
| 22 | 71 | 59 | 70 | 57 | -16 |
| 23 | 63 | 56 | 71 | 58 | -17 |
| 24 | 66 | 58 | 67 | 54 | -13 |
| 25 | 60 | 52 | 61 | 48 | -7 |
| 26 | 66 | 57 | 65 | 52 | -11 |
| 27 | 71 | 63 | 81 | 63 | -27 |
| 28 | 69 | 60 | 77 | 60 | -23 |
| 29 | 64 | 57 | 72 | 58 | -18 |
| 30 | 65 | 56 | 64 | 51 | -10 |
| 31 | 55 | 46 | 48 | 43 | -12 |

Существующие утвержденные температурные графики регулирования отпуска теплоты в целом выполняются.

Фактические температурные режимы теплоисточников соответствуют утвержденному температурным графикам

**3.9. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики**

Согласно "Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" п. 6.2.60 гидравлические режимы водяных тепловых сетей разрабатываются ежегодно для отопительного и летнего периодов. Расчётный гидравлический режим и пьезометрические графики тепловых сетей на существующий температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети теплоснабжающей организацией не разработаны.

Согласно "Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" п. 6.2.32 в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, проводятся их испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет.

Испытания тепловых сетей на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями в целях определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности.

Основными гидравлическими характеристиками трубопроводов являются:

- гидравлическое сопротивление трубопровода , ;

- коэффициент гидравлического трения ;

- эквивалентная шероховатость трубопровода , ;

- потери давления на трение, ;

- потери на местные сопротивления.

Гидравлические расчёты тепловых сетей котельной ТСО не произведены.

**3.10. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет**

Таблица 3.10.1 – Аварии на тепловых сетях в с. Енисейское

в 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место повреждения | | Дата и время обнаруже  ния поврежде  ния | Количество потребителей, отключённых от теплоснабже  ния | Общая тепловая нагрузка потребителей, отключённых от теплоснабжения (школы, д/с, больницы) | | | Дата и время начала устранения поврежде  ния | Дата и время завершения устранения повреждения | Дата и время включения теплоснабжения потребите  лям | Причина поврежде  ния |
| номер участ  ка | участок между тепловыми камерами | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.11. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет**

Аварий и нарушений в работе тепловых сетей ООО «ТВСО» за период 2012-2019 г.г. не зафиксировано.

**3.12. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов**

На тепловых сетях ООО «ТВСО» проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 2 дня для зон котельной. После проведения испытаний составляется Акт.

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).

После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствами ООО «ТВСО» формирует окончательную редакцию программы планового капитального ремонта. После утверждения плана капитального ремонта согласовывается график производства работ.

**3.13. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей**

При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов подразделения и службы ООО «ТВСО» руководствуются:

* регламентом по планированию ремонтного фонда;
* правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;
* правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.90,5-2003;
* рекомендациями действующих СНиП.

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных − на гидравлическую плотность, раз в пять лет − на расчетную температуру и гидравлические потери.

План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы на технологические затраты и потери сетевой воды (ПСВ) при проведении регламентных работ на тепловых сетях ООО «ТВСО» представлен ниже (см. Таблица 16).

Таблица 16. План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Перечень регламентных работ** | **Периодичность проведения регламентных работ** | **Период проведения** | **Расчётная формула для расчёта нормы затрат теплоносителя, V, м3** |
| Заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период | 1 раз в год | июль-август | 1,3V |
| Испытания на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | июль-август | 0,3V |
| Промывка трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | июль-август |

**3.14. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя**

В нормативы при транспортировке тепловой энергии входят − потери теплоносителя с утечкой, нормативные значения годовых тепловых потерь с утечкой теплоносителя, затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей пред пуском после плановых ремонтов, нормативные технологические затраты на заполнение, годовые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов отопления.

### 3.15. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов тепловой энергии

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ООО «ТВСО» должно производиться согласно Приказу Министерстве энергетики Российской Федерации № 325 от 30 декабря 2008 года Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 марта 2009 г. Регистрационный N 13513 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с учетом результатов тепловых испытаний с введением поправочных коэффициентов **К** на удельные проектные тепловые потери в тепловых сетях (при среднегодовых условиях).

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения для участков надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

* фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;
* среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;
* среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов;
* фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

Среднемесячные температуры и годовая температура воздуха представлены ниже (см. Таблица 17).

Таблица 17. Расчетные среднемесячные и годовая температура, 0С

|  |  |
| --- | --- |
| **Период** | **Температура** |
| **Круглогодичный** |
| январь | -10,9 |
| февраль | -8,2 |
| март | -4,0 |
| апрель | -9,2 |
| май | 5,3 |
| октябрь | 3,8 |
| ноябрь | -11,3 |
| декабрь | -12,0 |
| Год | -5,8 |

Информация по нормативным потерям тепловой энергии и тепловой энергии в тепловых сетях ООО «ТВСО» ниже (см. Таблица 18).

Таблица 18. Технологические (нормативные) потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях с. Енисейское

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тепловые сети** | **Технологические (нормативные) потери** | | | |
| **тепловой энергии, Гкал** | | **теплоносителя, м3** | |
| **через изоляцию** | **с утечками** | **с утечками** | **эксплуатационные испытания** |
| Сети отопления | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| ***Итого*** | ***254,56*** | | ***478,56*** | нет данных |

### 3.16. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети

По состоянию на 2019 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей с. Енисейское не выдавались.

### 3.17. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

### 

Присоединение потребителей к тепловым сетям в с. Енисейское осуществляется по зависимой схеме без снижения потенциала воды при переходе из тепловых сетей в местные системы теплопотребления. Система теплоснабжения с. Енисейское Бийского района Алтайского края является закрытой.

**3.18. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя**

Согласно требованию Федерального закона № 261 от 23.11.2009 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учёта энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23.11.2009 (в редакции от 18.07.2011 г.) до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учёта воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года.

С 1 января 2012 года вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.

На котельных, осуществляющих выработку тепловой энергии, приборный (технический) учёт не организован. Коммерческий учёт тепловой энергии у потребителей также не организован (установлен частично).

В таблице 2.3.14 приведена информация о количестве узлов учёта у потребителей тепловой энергии и горячей воды.

Таблица 3.18.1 – Информация о количестве узлов учёта у потребителей тепловой энергии и горячей воды

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Величина | ГВС | Отопление |
| Нежилое | – | - |
| Итого | – | 0 |

Объем реализации тепловой энергии с использованием приборов учета составляет 9,67 % от суммарного полезного отпуска. Таким образом, необходимо организовать приборный учет вырабатываемой тепловой энергии на котельных и коммерческий учет у потребителей и также учет подпиточной воды для тепловых сетей, для качественного анализа объема реализации тепловой энергии теплоснабжающей организацией.

### 3.19 . Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций

Диспетчерская служба в теплоснабжающей организации отсутствует. Функции диспетчера выполняют дежурные операторы котельной.

**3.20. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов и насосных станций**

Насосные станции и центральные тепловые пункты как со средствами автоматизации, так и без в с. Енисейское отсутствуют.

**3.21. Сведения о наличие защиты тепловых сетей от превышения давления**.

Защита тепловых сетей ООО «ТВСО» от превышения давления не предусмотрена.

**3.22 Бесхозяйные тепловые сети**

Бесхозяйных тепловых сетей на территории МО нет.

## Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

### 4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утверждённым совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 года № 565/667, зоны действия источников тепловой энергии выделяются на карте поселения контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии.

В описание зон действия источников тепловой энергии включается следующая информация:

– размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте поселения, городского округа;

– описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте поселения, городского округа контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии.

Потребителями тепла являются:

1. бюджетные организации

2. коммерческие организации;

Индивидуальная усадебная жилая застройка снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы на твёрдом виде топлива). Более подробно зоны действия котельной ООО «ТВСО» с перечнем объектов потребления тепловой энергии и их адресами представлены в таблице 2.4.

Таблица 4.1 – Зона действия источников теплоснабжения с перечнем подключённых объектов

|  |  |
| --- | --- |
| Зоны действия источников теплоснабжения | |
| Наименование абонента | Адрес |
| Котельная с. Енисейское | |
| ИП Сафронов Е.С., магазин "Берёзка" | ул.Мисюкова, 70А |
| Администрация Енисейского сельсовета | ул. В. Максимовой, 20а |
| Администрация Енисейского сельсовета, библиотека | ул. В. Максимовой, 20а |
| дом культуры | ул. В. Максимовой, 24а |
| ФАП | ул.Лесная, 9 |
| ДЮСШ | ул.Лесная, 7 |
| гараж | ул.Максимовой,13 |
| гараж | ул.Мисюкова, 70А |
| ООО "Прима+" аптека | ул.Мисюкова, 70Г |
| Администрация Енисейского сельсовета, парикмахерская ИП Семёнова | ул. В. Максимовой, 20а |
| Администрация Енисейского сельсовета, ФГУП "Почта России" | ул. В. Максимовой, 20а |
| Администрация Енисейского сельсовета, ПАО "Сбербанк России" | ул. В. Максимовой, 20а |
| СПК "Колхоз имени Ленина", бухгалтерия | ул. В. Максимовой, 20а |
| СПК "Колхоз имени Ленина", гараж № 1 | НЕТ ДАННЫХ |
| СПК "Колхоз имени Ленина", гараж № 2 | НЕТ ДАННЫХ |
| СПК "Колхоз имени Ленина", столовая | ул.Мисюкова, 83а |
| СПК "Колхоз имени Ленина", пекарня | ул.Мисюкова, 83а |
| СПК "Колхоз имени Ленина", магазин | ул.Мисюкова, 83а |
| МБОУ "Енисейская СОШ" | ул. В. Максимовой, 24 |
| МБОУ "Енисейская СОШ", детский сад | ул. Лесная, 3а |
| ООО "Хлеб Алтая" | ул.Мисюкова, 70Е |
| Храм Димитрия Ростовского | ул.Мисюкова,72А |
| ЧП Чикунова (павильон) | ул. Мисюкова, 83а |

**4.2** **Определение эффективного радиуса теплоснабжения**

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объёма её реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Результаты расчёта эффективного радиуса теплоснабжения котельных приводятся в таблице 4.2.1.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

– затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

– пропускная способность существующих тепловых сетей;

– затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

– потери тепловой энергии в тепловых сетях при её передаче.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения определяем согласно допустимому расстоянию от источника тепла до потребителя с заданным уровнем тепловых потерь для двухтрубной теплотрассы.

1) Расчёт годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Расчёт годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя проводится в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО 153-34.20.523 2003 г.

В качестве теплоизоляционного слоя выбран пенополиуретан (ППУ). Время работы тепловой сети в год – более 5000 . Предполагая, что ведётся новое строительство теплотрассы, коэффициент старения принят равным 1,0. Длина участка – 100 метров. Расчёт годовых тепловых потерь произведён для трёх типов прокладки тепловых сетей: канальная, бесканальная и надземная по диаметрам трубопроводов от 57 до 1020 раздельно по подающему и обратному трубопроводу. Температурный график работы тепловых сетей принят 95/70 . Среднемесячные температуры наружного воздуха и грунта – по СНиП 23-01-99 "Строительная климатология". Результаты представлены в таблице 2.4.1.1.

Таблица 4.2.1.1 – Годовые тепловые потери трубопроводов с ППУ изоляцией,

| , | Тип прокладки | Тепловые потери на 100 тепловой сети, | | | Суммарные тепловые потери на 100 тепловой сети () |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подающий трубопровод | обратный трубопровод | с утечкой |
| 57 | Б | 9,642 | 7,692 | 0,276 | 17,610 |
| К | 7,021 | 5,601 | 0,276 | 12,898 |
| Н | 10,293 | 8,778 | 0,276 | 19,347 |
| 76 | Б | 11,234 | 8,962 | 0,528 | 20,724 |
| К | 8,371 | 6,679 | 0,528 | 15,578 |
| Н | 11,808 | 10,141 | 0,528 | 22,477 |
| 89 | Б | 11,866 | 9,467 | 0,744 | 22,077 |
| К | 9,047 | 7,217 | 0,744 | 17,008 |
| Н | 12,713 | 10,897 | 0,744 | 24,354 |
| 108 | Б | 13,486 | 10,759 | 1,106 | 25,351 |
| К | 9,725 | 7,757 | 1,106 | 18,588 |
| Н | 13,623 | 11,654 | 1,106 | 26,383 |
| 133 | Б | 15,414 | 12,298 | 1,726 | 29,438 |
| К | 11,398 | 9,093 | 1,726 | 22,217 |
| Н | 15,438 | 13,166 | 1,726 | 30,330 |
| 159 | Б | 17,358 | 13,848 | 2,486 | 33,692 |
| К | 11,556 | 9,220 | 2,486 | 23,262 |
| Н | 16,248 | 13,925 | 2,486 | 32,659 |
| 219 | Б | 21,171 | 16,889 | 4,738 | 42,798 |
| К | 14,470 | 11,543 | 4,738 | 30,751 |
| Н | 19,439 | 16,682 | 4,738 | 40,859 |
| 273 | Б | 25,410 | 20,270 | 7,416 | 53,096 |
| К | 16,708 | 13,331 | 7,416 | 37,455 |
| Н | 22,344 | 19,295 | 7,416 | 49,055 |
| 325 | Б | 28,943 | 23,089 | 10,558 | 62,590 |
| К | 18,637 | 14,867 | 10,558 | 44,062 |
| Н | 26,698 | 23,216 | 10,558 | 60,472 |
| 373 | Б | 32,217 | 25,701 | 13,936 | 71,854 |
| К | 20,406 | 16,277 | 13,936 | 50,619 |
| Н | 30,182 | 26,298 | 13,936 | 70,416 |
| 426 | Б | 36,051 | 28,759 | 18,950 | 83,760 |
| К | 22,480 | 17,934 | 18,950 | 59,364 |
| Н | 33,082 | 28,729 | 18,950 | 80,761 |
| 478 | Б | 39,260 | 31,320 | 24,006 | 94,586 |
| К | 24,761 | 19,753 | 24,006 | 68,520 |
| Н | 35,986 | 31,342 | 24,006 | 91,334 |
| 530 | Б | 43,146 | 34,420 | 29,554 | 107,120 |
| К | 26,676 | 21,281 | 29,554 | 77,511 |
| Н | 38,890 | 33,956 | 29,554 | 102,400 |
| 630 | Б | 49,552 | 39,529 | 41,948 | 131,029 |
| К | 30,532 | 24,357 | 41,948 | 96,837 |
| Н | 44,698 | 39,185 | 41,948 | 125,831 |

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что при реконструкции тепловых сетей с заменой трубопроводов с традиционной изоляцией на трубопроводы с ППУ изоляцией необходимо, по возможности, укладывать новые трубопроводы на скользящие опоры в существующие каналы из железобетонных лотков без последующей засыпки песком последних.

2) Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность определена по таблице 2.4.1.5 в при температурном графике 95/70 при следующих условиях: = 0,5 , = 958,4 и удельных потерях давления на трение = 10 . Нагрузка по каждой котельной, а также соответствующий этой нагрузке условный проход труб представлены в таблице 4.2.1.2.

3) Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.

Годовой отпуск определяется по формуле

*,*

где – перспективная нагрузка, ;

– продолжительность отопительного периода, значение которой примем 222 дням согласно СНиП 23-01-99\* (СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» Актуализированная версия) по г. Бийск.

Годовой отпуск также представлен в таблице 4.2.1.2.

4) Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.

Примем заданный уровень тепловых потерь равным 5% от годового отпуска тепловой энергии (таблица 4.2.1.3).

Таблица 4.2.1.3 – Годовой отпуск и тепловые потери по котельной

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Годовой отпуск, , | Годовые потери , |
| Котельная с. Енисейское | 3014,877 | 150,74385 |

Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения (таблица 2.4.1.4) по следующей формуле

,

где – суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы (таблица 4.2. 1.1).

Таблица 4.2.1.4 – Радиус эффективного теплоснабжения котельных

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Годовые потери , | Фактический радиус , | Эффективный радиус , |
| Котельная с. Енисейское | 150,74385 | н/д | 140,480 |

Целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения Енисейского сельсовета Бийского района Алтайского края , после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии с Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 "О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования", и разработки энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.

Таблица 4.2.1.5 – Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход труб , | Пропускная способность в при удельной потере давление на трение , | | | | Пропускная способность, при температурных графиках в | | | | | | | | | | | |
| 150 – 70 | | | | 180 – 70 | | | | 95 – 70 | | | |
| Удельная потеря давления на трение , | | | | | | | | | | | |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 25 | 0,45 | 0,68 | 0,82 | 0,95 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,011 | 0,017 | 0,02 | 0,024 |
| 32 | 0,82 | 1,16 | 1,42 | 1,54 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | 0,029 | 0,025 | 0,028 |
| 40 | 0,38 | 1,94 | 2,4 | 2,75 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,035 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 50 | 2,45 | 3,5 | 4,3 | 4,95 | 0,2 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
| 70 | 5,8 | 8,4 | 10,2 | 11,7 | 0,47 | 0,67 | 0,82 | 0,94 | 0,35 | 0,57 | 0,61 | 0,7 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |
| 80 | 9,4 | 13,2 | 16,2 | 18,6 | 0,75 | 1,05 | 1,3 | 1,5 | 0,56 | 0,79 | 0,97 | 1,1 | 0,23 | 0,33 | 0,4 | 0,47 |
| 100 | 15,6 | 22 | 27,5 | 31,5 | 1,25 | 1,75 | 2,2 | 2,5 | 0,93 | 1,32 | 1,65 | 1,9 | 0,39 | 0,55 | 0,68 | 0,79 |
| 125 | 28 | 40 | 49 | 56 | 2,2 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 0,7 | 1 | 1,23 | 1,4 |
| 150 | 46 | 64 | 79 | 93 | 3,7 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 1,15 | 1,6 | 1,9 | 2,3 |
| 175 | 79 | 112 | 138 | 157 | 6,3 | 9 | 11 | 12,5 | 4,7 | 6,7 | 8,3 | 9,4 | 0,9 | 2,8 | 3,4 | 3,9 |
| 200 | 107 | 152 | 186 | 215 | 8,6 | 12 | 15 | 17 | 6,4 | 9,1 | 11 | 13 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 5,4 |
| 250 | 180 | 275 | 330 | 380 | 14 | 22 | 26 | 30 | 11 | 16 | 20 | 23 | – | – | – | – |
| 300 | 310 | 430 | 530 | 600 | 25 | 34 | 42 | 48 | 19 | 26 | 32 | 36 | – | – | – | – |
| 350 | 455 | 640 | 790 | 910 | 36 | 51 | 63 | 73 | 27 | 68 | 47 | 55 | – | – | – | – |
| 400 | 660 | 930 | 1150 | 1320 | 53 | 75 | 92 | 106 | 40 | 59 | 69 | 79 | – | – | – | – |
| 450 | 900 | 1280 | 1560 | 1830 | 72 | 103 | 125 | 147 | 54 | 77 | 93 | 110 | – | – | – | – |
| 500 | 1200 | 1690 | 2050 | 2400 | 96 | 135 | 164 | 192 | 72 | 102 | 123 | 144 | – | – | – | – |
| 600 | 1880 | 2650 | 3250 | 3800 | 150 | 212 | 260 | 304 | 113 | 159 | 195 | 228 | – | – | – | – |
| 700 | 2700 | 3800 | 4600 | 5400 | 216 | 304 | 368 | 432 | 162 | 228 | 276 | 324 | – | – | – | – |
| 800 | 3800 | 5400 | 6500 | 7700 | 304 | 443 | 520 | 615 | 228 | 324 | 390 | 460 | – | – | – | – |
| 900 | 5150 | 7300 | 8800 | 10300 | 415 | 585 | 705 | 825 | 310 | 437 | 527 | 617 | – | – | – | – |
| 1000 | 6750 | 9500 | 11600 | 13500 | 540 | 760 | 930 | 1080 | 405 | 570 | 558 | 810 | – | – | – | – |
| 1200 | 10700 | 15000 | 18600 | 21500 | 855 | 1200 | 1490 | 1750 | 640 | 900 | 1100 | 1290 | – | – | – | – |
| 1400 | 16000 | 23000 | 28000 | 32000 | 1280 | 1840 | 2240 | 2560 | 960 | 1380 | 1680 | 1920 | – | – | – | – |

## Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

## 5.1 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Потребление тепловой энергии за отопительный период 2018-2019 г.г. по котельной с.Енисейское по запросу Исполнителя Заказчиком не представлено

Таблица 5.1.2 – Производство и потребление (баланс) тепловой энергии за отопительный период

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Потребление тепловой энергии за отопительный период, | | | | | |
| Выработано | Собствен  ные нужды котельной | Хозяйствен  ные нужды (ГВС и отопление собственных зданий) | Отпуск в сеть | Потери тепло  вой энергии | Реали  зация |
| Котельная с. Енисейское | 1842,334 | 61,229 | 0 | 1781,105 | 254,556 | 1526,549 |

Таблица 5.1.3. – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии нежилого фонда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование абонента | Адрес | Отапливаемый объем, | Тепловая нагрузка, | | | |
| Отопление | ГВС | Вент. | Всего |
| ИП Сафронов Е.С., магазин "Берёзка" | ул.Мисюкова, 70А | 122,00 | 0,0010 | 0 | 0 | 0,0010 |
| Администрация Енисейского сельсовета | ул. В. Максимовой, 20а | 378,50 | 0,0084 | 0 | 0 | 0,0084 |
| Администрация Енисейского сельсовета, библиотека | ул. В. Максимовой, 20а | 1710,80 | 0,0046 | 0 | 0 | 0,0046 |
| дом культуры | ул. В. Максимовой, 24а | 5460,00 | 0,0503 | 0 | 0 | 0,0503 |
| ФАП | ул.Лесная, 9 | 378,00 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,0102 |
| ДЮСШ | ул.Лесная, 7 | 1229,00 | 0,0196 | 0 | 0 | 0,0196 |
| гараж | ул.Максимовой,13 | 204,36 | 0,0039 | 0 | 0 | 0,0039 |
| гараж | ул.Мисюкова, 70А | 648,00 | 0,0109 | 0 | 0 | 0,0109 |
| ООО "Прима+" аптека | ул.Мисюкова, 70Г | 145,80 | 0,0013 | 0 | 0 | 0,0013 |
| Администрация Енисейского сельсовета, парикмахерская ИП Семёнова | ул. В. Максимовой, 20а | 62,50 | 0,0009 | 0 | 0 | 0,0009 |
| Администрация Енисейского сельсовета, ФГУП "Почта России" | ул. В. Максимовой, 20а | 127,53 | 0,0019 | 0 | 0 | 0,0019 |
| Администрация Енисейского сельсовета, ПАО "Сбербанк России" | ул. В. Максимовой, 20а | 144,00 | 0,0018 | 0 | 0 | 0,0018 |
| СПК "Колхоз имени Ленина", бухгалтерия | ул. В. Максимовой, 20а | 1558,73 | 0,0230 | 0 | 0 | 0,0230 |
| СПК "Колхоз имени Ленина", гараж № 1 | НЕТ ДАННЫХ | 220,00 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,0050 |
| СПК "Колхоз имени Ленина", гараж № 2 | НЕТ ДАННЫХ | 491,00 | 0,0100 | 0 | 0 | 0,0100 |
| СПК "Колхоз имени Ленина", столовая | ул.Мисюкова, 83а | 352,00 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,0050 |
| СПК "Колхоз имени Ленина", пекарня | ул.Мисюкова, 83а | 618,00 | 0,0070 | 0 | 0 | 0,0070 |
| СПК "Колхоз имени Ленина", магазин | ул.Мисюкова, 83а | 468,00 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,0050 |
| МБОУ "Енисейская СОШ" | ул. В. Максимовой, 24 | 13556,00 | 0,1029 | 0 | 0 | 0,1029 |
| МБОУ "Енисейская СОШ", детский сад | ул. Лесная, 3а | 3183,00 | 0,0406 | 0 | 0 | 0,0406 |
| ООО "Хлеб Алтая" | ул.Мисюкова, 70Е | нет данных | 0,0100 | 0 | 0 | 0,0100 |
| Храм Димитрия Ростовского | ул.Мисюкова,72А | нет данных | 0,0100 | 0 | 0 | 0,0100 |
| ЧП Чикунова (павильон) | ул. Мисюкова, 83а | 128,00 | 0,0010 | 0 | 0 | 0,0010 |
| Итого | **-** | 31185,22 | 0,3343 | 0 | 0 | 0,3343 |

Общая расчётная тепловая нагрузка потребителей, контролируемая ТСО в с. Енисейское, по состоянию на 01.01.2019 составила 0,3343 .

**5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии**

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах Енисейского сельсовета не используются.

**5.3 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом**

Таблица 5.3.1. – Объём полезного отпуска тепловой энергии потребителям нежилого фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Адрес | Отапливаемый объем,  м3 | Наличие учёта  Тепла | Полезный отпуск за 2019 г., | | Планируемый полезный отпуск на 2020 г. | Нагрузка, | | № договора, дата заключения | |
|  | **Бюджет** | | | | | | | | | |
| Администрация Енисейского сельсовета | ул. В. Максимовой, 20а | 378,50 | нет | 44,95 | 44,95 | | 0,0084 | | №10/18 от 01.10.2018 | |
| Администрация Енисейского сельсовета, библиотека | ул. В. Максимовой, 20а | 1710,80 | нет | 24,77 | 24,77 | | 0,0046 | | №10/18 от 01.10.2018 | |
| дом культуры | ул. В. Максимовой, 24а | 5460,00 | нет | 268,16 | 268,16 | | 0,0503 | | №10/18 от 01.10.2018 | |
| ФАП | ул.Лесная, 9 | 378,00 | нет | 54,47 | 54,47 | | 0,0102 | | №10/18 от 01.10.2018 | |
| ДЮСШ | ул.Лесная, 7 | 1229,00 | нет | 104,58 | 104,58 | | 0,0196 | | №10/18 от 01.10.2018 | |
| МБОУ "Енисейская СОШ" | ул. В. Максимовой, 24 | 13556,00 | есть | 152,844 | 152,844 | | 0,1029 | | №9/18 от 01.10.2018 | |
| МБОУ "Енисейская СОШ" | ул. В. Максимовой, 24 | 13556,00 | нет | 548,34 | 548,34 | | 0,0406 | | №9/18 от 01.10.2018 | |
| МБОУ "Енисейская СОШ", детский сад | ул. Лесная, 3а | 3183,00 | нет | 216,38 | 216,38 | | 0,1029 | | №9/18 от 01.10.2018 | |
| гараж | ул.Максимовой,13 | 204,36 | нет | 20,82 | 20,82 | | 0,0039 | | №10/18 от 01.10.2018 | |
| гараж | ул.Мисюкова, 70А | 648,00 | нет | 58,24 | 58,24 | | 0,0109 | | №10/18 от 01.10.2018 | |
| Итого по бюджетным организациям |  | 26747,66 | - | 1493,554 | 1493,554 | | 0,2514 | | - | |
|  | **Прочие** | | | | | | | | | |
| ИП Сафронов Е.С., магазин "Берёзка" | ул.Мисюкова, 70А | 122 | нет | 5,39 | | 5,39 | | 0,0010 | | №11/18 от 01.10.2018 |
| ООО "Прима+" аптека | ул.Мисюкова, 70Г | 145,8 | нет | 7,06 | | 7,06 | | 0,0013 | | №13/18 от 01.10.2018 |
| парикмахерская ИП Семёнова | ул. В. Максимовой, 20а | 62,5 | нет | 4,84 | | 4,84 | | 0,0009 | | №16/18 от 01.10.2018 |
| ФГУП "Почта России" | ул. В. Максимовой, 20а | 127,53 | нет | 10,3 | | 10,3 | | 0,0019 | | 12/17 от 01.10.2017 |
| ПАО "Сбербанк России" | ул. В. Максимовой, 20а | 144 | нет | 9,58 | | 9,58 | | 0,0018 | | 15/18 от 01.10.2018 |
| СПК "Колхоз имени Ленина", бухгалтерия | ул. В. Максимовой, 20а | 1558,73 | нет | 121,89 | | 121,89 | | 0,0230 | | №19/18 от 01.10.2018 |
| СПК "Колхоз имени Ленина", гараж № 1 | НЕТ ДАННЫХ | 220,00 | нет | 22,43 | | 22,43 | | 0,0050 | | №19/18 от 01.10.2018 |
| СПК "Колхоз имени Ленина", гараж № 2 | НЕТ ДАННЫХ | 491,00 | нет | 50,21 | | 50,21 | | 0,0100 | | №19/18 от 01.10.2018 |
| СПК "Колхоз имени Ленина", столовая | ул.Мисюкова, 83а | 352,00 | нет | 27,12 | | 27,12 | | 0,0050 | | №19/18 от 01.10.2018 |
| СПК "Колхоз имени Ленина", пекарня | ул.Мисюкова, 83а | 618 | нет | 32,92 | | 32,92 | | 0,0070 | | №19/18 от 01.10.2018 |
| СПК "Колхоз имени Ленина", магазин | ул.Мисюкова, 83а | 468 | нет | 22,73 | | 22,73 | | 0,0050 | | №19/18 от 01.10.2018 |
| ООО "Хлеб Алтая" | ул.Мисюкова, 70Е | нет данных | есть | 7,758 | | 7,758 | | 0,0100 | | №14/18 от 01.10.2018 |
| Храм Димитрия Ростовского | ул.Мисюкова,72А | нет данных | есть | 9,048 | | 9,048 | | 0,0100 | | №20/18 от 01.10.2018 |
| ЧП Чикунова (павильон) | ул. Мисюкова, 83а | 128 | нет | 5,65 | | 5,65 | | 0,0010 | | №12/18 от 01.10.2018 |
| Итого по прочим организациям | - | 5289,92 | - | 336,926 | | 336,926 | | 0,0829 | | - |
| **Итого по котельной с. Енисейское** |  | **31185,22** | **-** | **1526,549** | | **1526,549** | | **0,3343** | | **-** |

Общий объём полезного отпуска тепловой энергии потребителям МО Енисейский сельсовет в 2020 г. составит 1526,549 Гкал, а договорная нагрузка составит 0,3343

**5.4 Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии**

Потребление тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения при расчетных температурах наружного воздуха и за отопительный период представлено ниже.

Общие расчетные тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения представлены ниже (см. Таблица 22).

Таблица 22 Величины присоединенных тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения

| **Вид теплопотребления** | | **Ед. изм.** | **Значение** |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | Объем | м2 | - |
| нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | - |
| отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | - |
| ГВС | Гкал/ч | - |
| из них по видам теплоносителя: |  |  |
| горячая вода | Гкал/ч | - |
| пар | Гкал/ч | - |
| Общественные здания | Объем | м2 | 31185,22 |
| нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,3343 |
| отопительно - вентиляционная | Гкал/ч | 0,3343 |
| ГВС | Гкал/ч | - |
| из них по видам теплоносителя: |  |  |
| горячая вода | Гкал/ч | 0,3343 |
| пар | Гкал/ч | - |
| **Итого** | **нагрузка всего, в т.ч.:** | **Гкал/ч** | **0,3343** |
| **отопительно - вентиляционная** | **Гкал/ч** | **0,3343** |
| **ГВС** | **Гкал/ч** | **-** |
| **из них:** |  |  |
| **горячая вода** | **Гкал/ч** | **0,3343** |
| **пар** | **Гкал/ч** | **-** |

**5.5 Потребление тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения за отопительный период и за год в целом**

Общие значения потребления тепловой энергии абонентов, централизованной системы теплоснабжения с. Енисейское, по зонам действия источников теплоснабжения представлены ниже (см. Таблица 23).

Таблица 23 Потребление тепловой энергии абонентами СЦТ по зонам действия источников теплоснабжения

| **Вид теплопотребления** | | **Ед. изм.** | **Значение** |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | площадь | м2 | - |
| потребление всего, в т.ч.: | Гкал | - |
| отопление, вентиляция | Гкал | - |
| ГВС | Гкал | - |
| из них по видам теплоносителя: |  | - |
| горячая вода | Гкал | - |
| пар | Гкал | - |
| Общественные здания | Объем | м2 | 31185,22 |
| потребление всего, в т.ч.: | Гкал | 1526,549 |
| отопление, вентиляция | Гкал | 1526,549 |
| ГВС | Гкал | - |
| из них по видам теплоносителя: |  | - |
| горячая вода | Гкал | 1526,549 |
| пар | Гкал | - |
| **Итого** | **потребление всего, в т.ч.:** | **Гкал** | **1526,549** |
| **отопление, вентиляция** | **Гкал** | 1526,549 |
| **ГВС** | **Гкал** | - |
| **из них по видам теплоносителя:** |  | **-** |
| **горячая вода** | **Гкал** | 1526,549 |
| **пар** | **Гкал** | - |

**5.6 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.**

Нормативы потребления тепловой энергии населением установлены в соответствии с действующим в рассматриваемый период Решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.07.2012 №234 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, на общедомовые нужды, при использовании земельного участка и надворных построек на территории Алтайского края» (Новая редакция с изменениями от 24 декабря 2014 года.)

По решению Администрации Алтайского края № 94 и № 95 от 26.07.2012 г. "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", приняты следующие нормы потребления коммунальных услуг. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Алтайского края в отопительный период (январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь) представлены в таблице 2.5.4.1.

Таблица 2.5.4.1 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Алтайского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатические районы | Северный равнинный | Салаирский горный | Алтайский предгорный | Алтайский горный | Юго-западный равнинный | Кулундинский равнинный | **Приобский равнинный** |
| Этажность | I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | | | | |
| 1 | 0,060 | 0,058 | 0,055 | 0,063 | 0,056 | 0,057 | **0,057** |
| 2 | 0,056 | 0,054 | 0,051 | 0,058 | 0,051 | 0,053 | **0,053** |
| "3-4" | 0,035 | 0,034 | 0,032 | 0,036 | 0,032 | 0,033 | **0,033** |
| "5-9" | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,032 | 0,028 | 0,029 | **0,029** |
| 10 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | **0,027** |
| 11 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | **0,027** |
| 12 | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,030 | 0,026 | 0,027 | **0,027** |
| 13 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | **0,028** |
| 14 | 0,030 | 0,029 | 0,027 | 0,031 | 0,027 | 0,028 | **0,028** |
| 15 | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,031 | 0,028 | 0,029 | **0,029** |
| 16 и более | 0,031 | 0,030 | 0,029 | 0,032 | 0,029 | 0,030 | **0,030** |
| Этажность | II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки | | | | | | |
| 1 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,027 | 0,024 | 0,024 | **0,024** |
| 2 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,023 | 0,020 | 0,021 | **0,021** |
| 3 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | **0,020** |
| 4-5 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,019 | 0,017 | 0,018 | **0,018** |
| 6-7 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | **0,016** |
| 8 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | **0,016** |
| 9 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | **0,016** |
| 10 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | **0,015** |
| 11 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | **0,015** |
| 12 и более | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | **0,014** |

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды на территории Алтайского края в отопительный период ( *к л м м с* ) представлены в таблице 2.5.4.2.

Таблица 2.5.4.2 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды Алтайского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатические районы | Северный равнинный | Салаирский горный | Алтайский предгорный | Алтайский горный | Юго-западный равнинный | Кулундинский равнинный | **Приобский равнинный** |
| Этажность | I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | | | | |
| 1 | 0,060 | 0,058 | 0,055 | 0,063 | 0,056 | 0,057 | **0,057** |
| 2 | 0,056 | 0,054 | 0,051 | 0,058 | 0,051 | 0,053 | **0,053** |
| "3-4" | 0,035 | 0,034 | 0,032 | 0,036 | 0,032 | 0,033 | **0,033** |
| "5-9" | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,032 | 0,028 | 0,029 | **0,029** |
| 10 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | **0,027** |
| 11 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | **0,027** |
| 12 | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,030 | 0,026 | 0,027 | **0,027** |
| 13 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | **0,028** |
| 14 | 0,030 | 0,029 | 0,027 | 0,031 | 0,027 | 0,028 | **0,028** |
| 15 | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,031 | 0,028 | 0,029 | **0,029** |
| 16 и более | 0,031 | 0,030 | 0,029 | 0,032 | 0,029 | 0,030 | **0,030** |
| Этажность | II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки | | | | | | |
| 1 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,027 | 0,024 | 0,024 | **0,024** |
| 2 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,023 | 0,020 | 0,021 | **0,021** |
| 3 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | **0,020** |
| 4-5 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,019 | 0,017 | 0,018 | **0,018** |
| 6-7 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | **0,016** |
| 8 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | **0,016** |
| 9 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | **0,016** |
| 10 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | **0,015** |
| 11 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | **0,015** |
| 12 и более | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | **0,014** |

Таблица 2.5.4.3 – Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Алтайского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание степени благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (*м* в месяц на 1  человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (*м* в месяц на 1  человека) | Водоотведение (*м* в месяц на 1 человека) |
| В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, ванной, душем,  раковиной, мойкой кухонной) | 4,219 | 5,357 | 9,576 |
| В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, без ванны, с душем, раковиной, мойкой кухонной) | 2,617 | 3,906 | 6,523 |
| В жилых помещениях (с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением, с туалетом, без ванны, без душа, с раковиной, мойкой кухонной) | 0,973 | 2,560 | 3,533 |
| В жилых помещениях – общежитиях с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, душем, раковиной, мойкой  кухонной | 2,695 | 4,078 | 6,773 |
| В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа | – | 7,278 | 7,278 |
| В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного  типа | – | 5,943 | 5,943 |
| В жилых помещениях с водопроводом, туалетом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | – | 3,466 | – |
| В жилых помещениях с водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | – | 2,517 | – |
| В жилых помещениях с водопроводом, мойкой кухонной без канализации (центральной или местной) | – | 2,030 | – |
| В жилых помещениях без водопровода, при использовании водоразборных колонок | – | 0,85 | – |

Таблица 2.5.4.4 – Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Алтайского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив | Норматив | Норматив |
|  |  | потребления | потребления | потребления |
|  |  | коммунальной | коммунальной | коммунальной |
|  |  | услуги по | услуги по | услуги по |
|  |  | горячему | холодному | водоотведе |
|  |  | водоснабжению | водоснабжению | нию на |
| Описание степени благоустройства | Этаж ность здания | на общедомовые нужды (*м* в месяц на 1 *м*  общей площади | на общедомовые нужды (*м* в месяц на 1 *м*  общей площади | общедомовые нужды (*м* в месяц на 1 *м*  общей площади |
|  |  | помещений, | помещений, | помещений, |
|  |  | входящих в | входящих в | входящих в |
|  |  | состав общего | состав общего | состав общего |
|  |  | имущества в | имущества в | имущества в |
|  |  | многоквартирном | многоквартирном | многоквартирном |
|  |  | доме) | доме) | доме) |
| В жилых | 1-3 | 0,206 | 0,250 | 0,456 |
| помещениях со |
| 4-6 | 0,307 | 0,377 | 0,684 |
| всеми видами |
| благоустройства (с |
| водопроводом, | 7-9 | 0,408 | 0,504 | 0,912 |
| канализацией, |
| горячим водоснабжением, туалетом, ванной, душем, раковиной,  мойкой кухонной) | 10 и более | 0,509 | 0,632 | 1,141 |
| В жилых | 1-3 | 0,146 | 0,195 | 0,341 |
| помещениях со |
| всеми видами |
| 4-6 | 0,209 | 0,288 | 0,497 |
| благоустройства (с |
| водопроводом, |
| 7-9 | 0,272 | 0,382 | 0,654 |
| канализацией, |
| горячим |
|  |  |  |  |
| водоснабжением, туалетом, без ванны,  с душем, раковиной, | 10 и более | 0,336 | 0,475 | 0,811 |
| мойкой кухонной) |  |  |  |  |
| В жилых | 1-3 | 0,084 | 0,144 | 0,228 |
| помещениях (с |
| 4-6 | 0,108 | 0,206 | 0,314 |
| водопроводом, |
| канализацией, с |
| 7-9 | 0,133 | 0,268 | 0,401 |
| горячим |
| водоснабжением, с |
|  |  |  |  |
| туалетом, без ванны, без душа, с  раковиной, мойкой | 10 и более | 0,158 | 0,330 | 0,488 |
| кухонной) |  |  |  |  |
| В жилых | 1-3 | 0,149 | 0,201 | 0,350 |
| помещениях – |
| 4-6 | 0,214 | 0,299 | 0,513 |
| общежитиях с |
| водопроводом, |
| 7-9 | 0,279 | 0,396 | 0,675 |
| канализацией, |
| горячим |
|  |  |  |  |
| водоснабжением, туалетом, душем,  раковиной, мойкой | 10 и более | 0,344 | 0,494 | 0,838 |
| кухонной |  |  |  |  |
| В жилых | 1-3 | – | 0,322 | 0,322 |
| помещениях с |
| 4-6 | – | 0,495 | 0,495 |
| водопроводом, |
| канализацией, |
| 7-9 | – | 0,667 | 0,667 |
| туалетом, ванной, |
| душем, раковиной, |
|  |  |  |  |
| мойкой кухонной, с водонагревателями  различного типа | 10 и более | – | 0,839 | 0,839 |
| В жилых | 1-3 | – | 0,272 | 0,272 |
| помещениях с |
| 4-6 | – | 0,413 | 0,413 |
| водопроводом, |
| канализацией, |
| 7-9 | – | 0,554 | 0,554 |
| туалетом, душем, |
| раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями  различного типа | 10 и более | – | 0,695 | 0,695 |
| В жилых помещениях с водопроводом, туалетом, раковиной, мойкой кухонной,  местной канализацией | 1-3 | – | 0,372 | – |
| В жилых помещениях с водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной  канализацией | 1-3 | – | 0,354 | – |
| В жилых помещениях с водопроводом, мойкой кухонной без канализации (центральной или  местной | 1-3 | – | 0,258 | – |
| В жилых помещениях без водопровода, при использовании водоразборных  колонок |  | – | – | – |

**Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии**

**6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой мощности - по каждому из выводов**

На основании предоставленных данных о присоединённых договорных тепловых нагрузках, установленных, располагаемых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах энергоисточников были составлены тепловые балансы по котельной, представленные в таблицах ниже (см. Таблица 24).

Таблица 24. Баланс тепловой мощности котельной

| **№ п/п** | **Зона действия теплоисточников** | **Ед. изм.** | **2019 г.** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,3343 |
| 1.1. | Население, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.1.1. | отопление | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.1.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.1.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.2. | Социально-бытовая сфера, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,3343 |
| 1.2.1. | отопление | Гкал/ч | 0,3343 |
| 1.2.2. | вентиляция | Гкал/ч | 0,000 |
| 1.2.3. | ГВС | Гкал/ч | 0,000 |
| 2 | Потери при передаче, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,1 |
| 2.1. | через изоляционные конструкции | Гкал/ч | нет данных |
| 2.2. | с утечками теплоносителя | Гкал/ч | нет данных |
| 3 | Собственные нужды в горячей воде | Гкал/ч | 0,096 |
| 4 | Установленная мощность теплоисточников | Гкал/ч | 3,2 |
| 5 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,2 |
| 6 | Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,67 |

Анализируя представленные в таблицах выше данные, можно сказать следующее:

* Установленная тепловая мощность котельной ООО «ТВСО» составляет 3,2 Гкал/ч;
* суммарная присоединённая нагрузка потребителей тепловой энергии в с. Енисейское составляет 0,3343Гкал/ч.

**6.2 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников теплоснабжения до самого удаленного потребителя.**

В системе централизованного теплоснабжения МО Енисейский сельсовет принято централизованное качественное регулирование отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке. Вся выработка тепловой энергии приходится на котельную ООО «ТВСО». Утверждённый график – 95/70 . Система теплоснабжения закрытая.

Анализ гидравлического режима должен производиться по данным карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей, утверждённых руководителем теплоснабжающей организации:

– данные о суточном отпуске тепловой энергии за отопительный период для котельной;

– данные о фактических параметрах теплоносителя на выводе из котельной;

– данные о фактических удельных расходах сетевой воды за отопительный период для котельной;

– проектные температурные графики отпуска тепловой энергии для котельной.

Текущие показатели теплоносителя (температура, давление подачи и обратное) фиксируются обслуживающим персоналом в вахтенном журнале котельных.

Фактические гидравлические режимы тепловых сетей от котельной с. ООО «ТВСО» не предоставлены.

**6.3 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения**

Дефицитов тепловой мощности в с. Енисейское в системах централизованного теплоснабжения не имеется.

**6.4 Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности**

По состоянию на конец 2019 года в целом по теплоисточнику села имеется значительный резерв тепловой мощности в размере 2,6697 Гкал/ч (или 83,43% от располагаемой тепловой мощности теплоисточников). В связи с тем, что дефицит тепловой мощности отсутствует, необходимость перераспределения резерва тепловой мощности и перераспределение нагрузки отсутствует.

**Часть 7 Балансы теплоносителя**

**7.1 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть**

Теплоноситель в системе централизованного теплоснабжения предназначен для переноса теплоты от источника теплоснабжения к потребителю тепловой энергии. Для с. Енисейское характерна закрытая система теплоснабжения, теплоносителям является вода.

Потери теплоносителя в СЦТ с. Енисейское объясняется потерями теплоносителя через неплотности запорно-регулирующей арматуры, фланцевых соединений и т.д.

На котельной с. Енисейское отсутствуют химподготовка воды. Подпитка теплосети в с. с. Енисейское производится непосредственно сырой водой из трубопровода.

Характеристики насосного оборудования установленного на источниках теплоснабжения представлены в пункте 3.4 настоящего документа.

В связи с отсутствием приборного учета на источниках теплоснабжения объем теряемого теплоносителя определяется расчетным способом, в зависимости от объема системы, величина нормативной утечки теплоносителя принимается равной как для систем транспорта тепловой энергии (теплосети), так и для систем теплопотребления абонентов и составляет 0,25% от объема системы. Потери теплоносителя представлены в таблице ниже (см. Таблица 25).

Таблица 25. Потери теплоносителя

| **Котельная с .Енисейское** | **Длина ТС,м** | **Диаметр, м** | **Объем** | **Утечки теплоносителя, м3/час** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети | 1292,5 | 0,09 | 90,5 | 0,4525 |

Максимальная величина часовых потерь теплоносителя в безаварийном режиме по СТЦ с. Енисейское составляет около 0,453 м3/ч.

Таблица 26. Баланс теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Котельная с. Енисейское** |
| 1 | Производительность ВПУ | м3/ч | - |
| 2 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - |
| 3 | Потери располагаемой производительности | % | - |
| 4 | Собственные нужды | м3/ч | - |
| 5 | Количество баков аккумуляторов | ед. | - |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов | м3 | - |
| 7 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | - |
|  | нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - |
|  | сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой | м3/ч | - |
| 8 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | нет данных |
| 9 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | нет данных |
| 10 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч |  |
|  | в эксплуатационном режиме | т / ч | нет данных |
|  | в аварийном режиме | т / ч | нет данных |
| 11 | Доля резерва/дефицита | % | нет данных |
|  | в эксплуатационном режиме | % | нет данных |
|  | в аварийном режиме | % | нет данных |

Учитывая вышеизложенное, для обеспечения нормальной эксплуатации тепловых сетей в рабочем режиме в системе централизованного теплоснабжения с. Енисейское необходима установка ВПУ.

7.2 **Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.**

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой не должна превышать 2% от общего объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Балансы теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения при работе в аварийном режиме представлены в таблице выше (см. Таблица 26).

Учитывая вышеизложенное, для обеспечения нормальной эксплуатации тепловых сетей в рабочем режиме в системе централизованного теплоснабжения с. Енисейское необходима установка ВПУ.

**Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.**

**8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии**

Для производства тепловой энергии в МО Енисейский сельсовет в качестве основного, резервного и аварийного видов топлива используется каменный уголь марки ДР. Характеристика каменного угля представлена в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1. – Основные характеристики используемого топлива

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Обозначение | Размерность | Значение |
| Низшая теплота сгорания |  |  | 5100 |
| Зольность рабочая |  | % | 20,0 |
| Влажность рабочая |  | % | 12,0 |
| Выход летучих |  | % | 42,0 |

**8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями**

Резервное топливо для источника тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения МО Енисейский сельсовет используется каменный уголь марки ДР. Характеристика каменного угля представлена в таблице 8.1.1.

**8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки**

Основным видом топлива для котельной МО Енисейский сельсовет является каменный уголь марки ДР. Средняя теплотворная способность используемого топлива составляет порядка 5100 ккал/кг.

Топливные балансы источников тепловой энергии представлены в таблице ниже (см. Таблица 27).

Таблица 27. Топливный баланс

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование источника** | **Вид расхода топлива** | **Вид топлива** | | **Ед. изм.** | **оценка** |
| 1 | Котельная с. Енисейское | годовой расход | каменный уголь | основное | тыс. т у.т. | 0,510 |
| тыс. т | 0,698 |

**8.4 Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха**

Срыва поставок основного и резервного топлива для котельной с. Енисейское в период с 2010 по 2019 гг – не зафиксировано.

На данный момент ООО «ТВСО» готово к работе в сложных условиях, связанных со значительным понижением температуры воздуха.

Никаких ограничений в теплоснабжении потребителей не планируется. На период экстремальных погодных условий на предприятии введен усиленный контроль за работой систем и оборудования.

**Часть 9 Надежность теплоснабжения**

**9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии**

Надёжность работы действующих теплосетей для каждой зоны определяется в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по критериям:

- вероятность безотказной работы (P) - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданиях ниже +12 °C, в промышленных зданиях ниже 8 °C, более числа раз, установленных нормативами (Нормативная величина для тепловых сетей 0,9);

- живучесть системы (Ж) - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных условиях, а также более длительных остановов (более 54 ч).

**9.2 Анализ аварийных отключений потребителей**

Отказов оборудования котельной с. Енисейское, приводящих к нарушению отпуска теплоты от теплоисточника в тепловые сети, не зарегистрировано.

**9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений**

Отказов оборудования котельной с. Енисейское, приводящих к нарушению отпуска теплоты от теплоисточника в магистральные тепловые сети, не зарегистрировано.

**9.4 Графический материал (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)**

Отказов оборудования котельной с. Енисейское, приводящих к нарушению отпуска теплоты от теплоисточника в магистральные тепловые сети, не зарегистрировано.

**Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций**

Плановые технико-экономические показатели теплоисточников поселка представлены ниже (см Таблица 28).

Таблица 28. Плановые технико-экономические показатели на 2019 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование энергоисточника | Котельная № с. Енисейское |
|
| Годовой объем покупки тепловой энергии | - |
| Годовая выработка (утилизация) тепловой энергии, Гкал | 1842,334 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 1781,105 |
| Полезный отпуск (реализация), Гкал | 1526,549 |
| Израсходовано за год топлива, тыс. т.у.т.) | 0,510 |
| Расход электроэнергии, тыс. кВт·ч | 17,77 |
| Расход воды на производство тепловой энергии, тыс. м3 | нет данных |

**Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения**

**11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет**

Целью настоящего раздела является описание:

– динамики утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних трёх лет;

– структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

– платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности;

– платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Данные по тарифам в сфере теплоснабжения ООО «ТВСО» показаны в таблицах 11.2.

Таблица 11.1 – Среднеотпускные тарифы на отпуск и передачу тепловой энергии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставщика | Тариф, | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ООО «ТВСО» | - | - | - | - |

Таблица 11.2 – Годовой баланс производства и реализации тепловой энергии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | Объём тепловой энергии |
|  |  |  |
| 1 Выработка тепловой энергии |  | 1842,334 |
| 2 Собственные и хозяйственные нужды источника тепла |  | 61,229 |
| 3 Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего: |  | – |
| 3.1 на технологические нужды предприятия |  | – |
| 3.2 бюджетным потребителям |  | – |
| 3.3 населению |  | – |
| 3.4 прочим потребителям |  | – |
| 3.5 организациям - перепродавцам |  | – |
| 3.6 в собственную тепловую сеть |  | – |
| 4 Покупная тепловая энергия, всего: |  | – |
| 4.1 с коллекторов блок-станций |  | – |
| 4.2 из тепловой сети |  | – |
| 5 Отпуск тепловой энергии в сеть, всего: |  | 1781,105 |
| 5.1 потери тепловой энергии в сетях, всего: |  | 254,556 |
| 5.2 Полезный отпуск тепловой энергии, всего: |  | 1526,549 |
| 5.2.1 полезный отпуск на нужды предприятия |  | – |
| 5.2.2 полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего: |  | - |
| 5.2.3 Полезный отпуск по группам потребителей, всего: |  | 1526,549 |
| 5.2.3.1 бюджетным потребителям |  | 1493,554 |
| 5.2.3.2 населению |  | 0 |
| 5.2.3.3 прочим потребителям |  | 336,926 |

**11.2 Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения\***

На момент разработки схемы теплоснабжения тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения для ООО «ТВСО» на территории с. Енисейское нет. Плата за оказание услуг по теплоснабжению разработки схемы теплоснабжениявзимается на основании тарифа, утвержденного для ООО «Енисейское»

Таблица 11.2.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2019 (факт)** |
| Затраты на выработку тепловой энергии | тыс.руб |  |
| Сырье, основные материалы | тыс.руб. | **463,0** |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс.руб. |  |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс.руб. |  |
| материалы на ремонт | тыс.руб. |  |
| вода на технологические цели | тыс.руб. |  |
| плата за пользование водными объектами | тыс.руб. |  |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | **774,1** |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс.руб. |  |
| услуги транспорта | тыс.руб. | 376,4 |
| услуги водоснабжения | тыс.руб. | 73,2 |
| услуги связи | тыс.руб. | 29,3 |
| услуги банка | тыс.руб. | 43,2 |
| расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 194 |
| канцелярские расходы | тыс.руб. | 22,0 |
| обучение персонала | тыс.руб. | 36,0 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | **5616,8** |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс.руб. | **934,9** |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс.руб. | 934,9 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс.руб. |  |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. |  |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | **4547,2** |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | **1320,0** |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. |  |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс.руб. |  |
| целевые средства на НИОКР | тыс.руб. |  |
| средства на страхование | тыс.руб. |  |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. |  |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс.руб. |  |
| водный налог (ГЭС) | тыс.руб. |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс.руб. |  |
| налог на землю | тыс.руб. |  |
| налог на имущество | тыс.руб. |  |
| транспортный налог | тыс.руб. |  |
| Налог на прибыль | тыс.руб. |  |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс.руб. |  |
| арендная плата | тыс.руб. |  |
| Итого расходов | тыс.руб. | **13656,0** |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс.руб. | **15770,2** |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | **11948,2** |
| капитальные вложения | тыс.руб. |  |
| дивиденды по акциям | тыс.руб. |  |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс.руб. |  |
| % за пользование кредитом | тыс.руб. |  |
| услуги банка | тыс.руб. |  |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс.руб. |  |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. |  |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс.руб. |  |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс.руб. |  |
| на прибыль | тыс.руб. |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс.руб. |  |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс.руб. |  |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс.руб. |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | **15770,2** |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | **2381,3** |

**данные представлены консолидировано по поселениям:**

* **Енисейский сельсовет;**
* **Большеугреневский сельсовет;**
* **Верх-Бехтемирский сельсовет;**
* **Калининский сельсовет;**
* **Новиковский сельсовет**

**Бийского района Алтайского края, где ООО «ТВСО» оказывает услуги теплоснабжения по единому тарифу**

**11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения**

Плата за подключение к системе централизованного теплоснабжения ООО «ТВСО» на территории с. Енисейское не взимается.

**11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности**

ООО «ТВСО» на территории с. Енисейское не имеет необходимости поддерживать резервную тепловую мощность источника тепловой энергии.

**Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа**

**12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения**

Целью настоящего раздела является описание:

– существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

– существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

– проблем развития систем теплоснабжения;

– существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

– анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения.

**Причины, приводящие к снижению качества теплоснабжения:**

1. Износ основных фондов, в первую очередь тепловых сетей (возможно наличие ветхих участков и участков с плохой изоляцией) и, как следствие, снижение качества теплоснабжения.

2. В теплоснабжающей организации не разработаны энергетические характеристики тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с ПТЭ п. 2.5.6.

3. Не организован в достаточной степени (ФЗ № 261, ФЗ № 190) учёт потребляемых ресурсов, произведённой, отпущенной в сеть и реализованной теплоты и теплоносителя.

4. Не проведены режимно-наладочные испытания тепловых сетей.

5. Не разработаны гидравлические режимы тепловых сетей.

6. Не проведена наладка теплопотребляющих установок потребителей.

Проблемы в системах теплоснабжения разделены на две группы и сведены в табличный вид (таблица 12.1).

**Рекомендации:**

1. В соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ тепловых энергоустановок провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь и результаты внести в паспорт тепловой сети. Результаты использовать при разработке программ по повыщению энергоэффективности систем теплоснабжения.

2. Провести техническое освидетельствование тепловых сетей и оборудования в соответствии с "Методическими рекомендациями по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования" (Письмо Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14, ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2).

3. Используя результаты испытаний, разработать энергетические характеристики тепловых сетей по показателям теловые и гидравлические потери, на их основе разработать программы наладки тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей.

4. Выполнить наладку тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей.

5. Провести диагностику трубопроводов тепловых сетей (неразрушающим методом) с целью определения коэффициента аварийноопасности, установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения расчётного ресурса тепловых сетей с последующим техническим освидетельствованием в соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2. Результаты использовать как обосновывающие материалы при разработке инвестиционных программ.

**12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения**

Основной проблемой организации надежного и безопасного теплоснабжения является отсутствие водоподготовительных установок в централизованной системе теплоснабжения на территории с. Енисейское. Подпитка тепловой сети осуществляется неподготовленной водой, что приводит к образованию на внутренних стенках труб отложений и «зарастанию» трубопроводов, особенно на участках (элементах) системы имеющих малую скорость теплоносителя, что влечет за собой нарушение гидравлических режимов работы тепловых сетей и сопутствующие ему избыточное (высокие потери от перетопов превышающие 30%) или недостаточное отопление отдельных кварталов и зданий. Так же данные внутритрубные отложения существенно сокращают срок службы трубопроводов и тепломеханического оборудования, сокращают межремонтный период, и как следствие возрастают капитальные затраты на ремонт и обслуживание системы теплоснабжения.

**12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения**

Отсутствие испытаний на определение фактических тепловых потерь тепловой энергии в теплосетях, что приводит к занижению по сравнению с реальным уровнем потерь в тепловых сетях, включаемого в тарифы на тепло, что существенно занижает экономическую эффективность расходов на реконструкцию тепловых сетей.

**12.4.Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения**

Поставка на территорию с. Енисейское используемого котельной ООО «ТВСО» топлива осуществляется автотранспортом.

**12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения**

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений в период с 2014 по 2019 гг. организации ООО «ТВСО» не выдавались.

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

**2.1. Общие положения**

Перспективы развития муниципального образования определены в Генеральном плане муниципального образования Енисейский сельсовет Бийского района Алтайского края (далее – Генеральный план).

В границах МО Енисейский сельсовет предусмотрены следующие функциональные зоны:

– жилая;

– общественно-деловая;

– производственная;

– транспортной инфраструктуры;

– инженерной инфраструктуры;

– сельскохозяйственного использования;

– рекреационного назначения;

– специального назначения;

– акваторий.

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Дополнительно в качестве сетки территориального деления принята сетка кадастрового деления территории муниципального образования Енисейский сельсовет Бийского района Алтайского края .

#### 2.2. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Суммарная присоединённая нагрузка потребителей МО Енисейский сельсовет, снабжаемого теплом посредством энергоисточников ООО «ТВСО» составляет 0,375 (таблица 2.2.1).

Таблица 2.2. 1 – Тепловые нагрузки потребителей МО Енисейский сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Расчётная тепловая нагрузка, | | |
| Жилой фонд | Нежилой фонд | Всего |
| Котельная с. Енисейское | 0,0 | 0,3343 | 0,3343 |

#### 2.3. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Таблица 2.3. 1 – Прогнозное изменение численности населения и динамика изменения жилищного фонда МО Енисейский сельсовет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значения | | |
| Исх. год 2020 | Первая оч. 2023 | Расч. срок 2035 |
| Численность населения МО Енисейский сельсовет |  | 1418 | 1418 | 1418 |
| Жилищный фонд на начало года |  | 32,8 | 32,8 | 32,8 |

Для определения объёмов жилищного строительства на 1 очередь и расчётный срок, учтена перспективная численность населения. В настоящее время на территории административного образования по данным администрации сельсовета проживает 1418 человек (при средней жилищной обеспеченности 23,1 на человека). Численность населения на 1 очередь составит 1418 человек (при средней жилищной обеспеченности 23,1 на человека), на расчётный срок составит 1418 человек (при средней жилищной обеспеченности 23,1 на человека).

Таблица 2.3. 2 – Сводные показатели динамики жилой застройки в МО Енисейский сельсовет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2023 | 2035 |
| Сохраняемые жилые строения | площадь, | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| нагрузка, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сносимые жилые строения | площадь, | - | - | - |
| нагрузка, | - | - | - |
| Проектируемые жилые строения | площадь, | - | - | - |
| нагрузка, | - | - | - |
| Всего жилищного фонда | площадь, | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| нагрузка, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Суммарные тепловые нагрузки потребителей с. Енисейское (без учета потерь тепловой энергии составляет 0,3343  Гкал/ч, в том числе по элементам территориального деления (Таблица 29):

Таблица 29 Тепловая нагрузка источников тепловой энергии поселка С. Енисейское

| **№ п/п** | **Наименование расчетного элемента территориального деления** | **Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч** | **в т. ч. по видам теплопотребления** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **отопление, Гкал/ч** | **вентиляция, Гкал/ч** | **ГВС (средняя), Гкал/ч** |
|
| 1 | -:, в т. ч.: | 0,3343 | 0,3343 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Котельная с. Енисейское | 0,3343 | 0,3343 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 0,3343 | 0,3343 | 0,000 | 0,000 |

**2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации**

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение произведены с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для объектов нового строительства удельные часовые тепловые нагрузки в ккал/ч на 1 м2 для жилых помещений и мест общего пользования определены исходя их нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

В связи с отсутствием в утвержденных проектах планировок данных по площади и характеристикам общественно-социальных объектов, удельное теплопотребление строящихся нежилых зданий на период до 2035 года должны определятся по укрупненным показателям на основе отраслевых нормативов:

* тепловая нагрузка общественных зданий на отопление принимается в размере 25 % от тепловой нагрузки отопления строящихся жилых зданий;
* тепловая нагрузка общественных зданий на вентиляцию принимается в размере 60 % от тепловой нагрузки отопления строящихся общественных зданий.

Для вновь возводимых зданий в соответствии с Требованиями энергетической эффективности зданий, строений, сооружений (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 № 262) предусмотрено снижение нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции с 2020 г. – на 10%.

Данные требования распространяются на здания с классом энергоэффективности B («высокий»). Уровень энергоэффективности зданий по классу В с 2011 г. достигается за счет оснащения систем отопления автоматизированными узлами управления, в том числе и с пофасадным авторегулированием, увеличения сопротивления теплопередаче наружных стен здания по отношению к базовому уровню и замене окон на энергоэффективные (с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,56-0,8 м2·°С/Вт). Далее с 2016 г. переход на окна с еще большей энергоэффективностью (с приведенным сопротивлением теплопередаче 1,0-1,05 м2·°С/Вт), дополнительным повышением сопротивления теплопередаче наружных стен и перекрытий, применением устройств утилизации теплоты вытяжного воздуха и энергоэффективных систем отопления и вентиляции.

Перспективное теплопотребление в Схеме теплоснабжения муниципального образования Енисейский сельсовет принято без учета требований приказа Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 № 262. В случае если вновь возводимые здания будут соответствовать требованиям энергетической эффективности, полученная разница в тепловой нагрузке будет являться резервом тепловой мощности.

**2.5. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов**

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов для отдельных видов продукции приняты на основании усредненных удельных расходов тепла по отдельным видам продукции (РД-10-ВЭД) (см. Таблица 28).

Таблица 30 Удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

| **Отрасли/виды продукции** | **Расход тепла, МДж/т** | **Расход тепла, Гкал/т** |
| --- | --- | --- |
| **Топливная промышленность** | | |
| Добыча нефти | 52 | 0,0124 |
| Переработка нефти и газового конденсата | 821 | 0,1962 |
| **Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность** | | |
| Заготовка и первичная обработка древесины | 9581\* | 2,2899\* |
| Сушка пиломатериалов | 1610\* | 0,3848\* |
| Целлюлоза | 17 982 | 4,2977 |
| Бумага | 881 | 0,2106 |
| **Пищевая промышленность** | | |
| Мясо, субпродукты | 7 662 | 1,8312 |
| Переработка сахарной свеклы | 1 519 | 0,3630 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 1 644 | 0,3929 |
| Переработка сахара сырца | 54 | 0,0129 |

Источник: РД-10-ВЭП Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации.

**2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе**

* Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих и предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе сформирован на основании показателей по подключаемой нагрузке вновь строящихся объектов жилищного фонда и общественных зданий по данным проектов планировок.

**2.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе**

Таблица 31 Тепловая нагрузка источников тепловой энергии с . Енисейское к 2035 году

| **№ п/п** | **Наименование расчетного элемента территориального деления** | **Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч** | **в т. ч. по видам теплопотребления** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **отопление, Гкал/ч** | **вентиляция, Гкал/ч** | **ГВС (средняя), Гкал/ч** |
|
| 1 | -:, в т. ч.: | 0,3343 | 0,3343 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Котельная с. Енисейское | 0,3343 | 0,3343 | 0,000 | 0,000 |
|  | население | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | социально-бытовая сфера | 0,3343 | 0,3343 | 0,000 | 0,000 |

К 2035 г. объем потребления тепловой энергии составит 852,92 Гкал. (таблица 32).

**Таблица 32 Объем потребления тепловой энергии на территории с. Енисейское**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2035 г.** |
| **Потребление тепловой энергии, всего, в т.ч.:** | **Гкал** | **1526,549** | **1526,549** | **1526,549** | **1526,549** | **1526,549** | **1526,549** | **1526,549** |
| население | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджетные организации | Гкал | 1493,5540 | 1493,5540 | 1493,5540 | 1493,5540 | 1493,5540 | 1493,5540 | 1493,5540 |
| прочие потребители | Гкал | 336,9260 | 336,9260 | 336,9260 | 336,9260 | 336,9260 | 336,9260 | 336,9260 |

Теплопотребление существующих районов в перспективе до 2035  г. не изменится за счет новой застройки в соответствии с утвержденными проектами планировок.

Мощности оборудования позволяют обеспечить надежное теплоснабжение. Сохраняется существенный резерв мощности котлов.

Прогноз сформирован на основании данных по сохраняемому строительному и проектируемому строительному фонду.

В случае реализации в полном объеме ввода объектов жилищного, общественно-делового и прочего назначения, определенных в документах территориального планирования МО Енисейский сельсовет, в перспективе до 2035 г. покрытие тепловой нагрузки новых объектов строительства предлагается от действующих источников системы централизованного теплоснабжения.

**2.8. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах**

На территории промышленной зоны предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено.

Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.

**2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель**

В соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» льготные регулируемые тарифы устанавливаются для отдельных категорий потребителей, перечень которых должен быть определен соответствующим законом субъекта Российской Федерации. Кроме перечня лиц, имеющих право на льготы, данный закон определяет основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Органы регулирования не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего закона субъекта Российской Федерации обеспечивают размещение перечня категорий потребителей (за исключением физических лиц) или категорий (групп) потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные регулируемые тарифы, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в случае отсутствия такого сайта - на официальном сайте субъекта Российской Федерации, а также осуществляют публикацию в источнике официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», установление для отдельных категорий (групп) потребителей льготных регулируемых тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель осуществляется в соответствии с общим порядком открытия дел об установлении цен (тарифов).

При установлении для отдельных категорий (групп) потребителей льготных регулируемых тарифов повышение регулируемых тарифов для других потребителей не допускается.

В связи с тем, что в Алтайском крае закон, определяющий перечень категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные регулируемые тарифы, не принят, спрогнозировано перспективное потребление тепловой энергии для населения, бюджетных организаций и прочих потребителей (табл. 32).

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», к социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) относятся:

* органы государственной власти;
* медицинские учреждения;
* учебные заведения начального и среднего образования;
* учреждения социального обеспечения;
* метрополитен;
* воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;
* исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;
* федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;
* объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;
* животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;
* объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных организаций;
* объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

**2.10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения**

В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения.  Лицо, владеющее на праве собственности источниками тепловой энергии, имеет право заключать долгосрочные договоры теплоснабжения с потребителями.

В соответствии с п. 9 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 01.01.2010, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения, заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением сторон (далее – нерегулируемый долгосрочный договор). Порядок заключения таких договоров определяется Правилами заключения долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, потребляющими тепловую энергию (мощность) и теплоноситель и введенными в эксплуатацию после 01.01.2010, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не применяется.

Заключение нерегулируемых долгосрочных договоров теплоснабжения возможно при соблюдении следующих условий:

* заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 01.01.2010, не влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей, объекты которых введены в эксплуатацию до 01.01.2010;
* существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью), теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, которые являются сторонами договоров.

Порядок организации теплоснабжения потребителей, в т.ч. существенные условия договоров теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, особенности заключения и условия договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, порядок организации заключения указанных договоров между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а также порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае нарушения ими условий договоров, устанавливаются Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

**2.11. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене**

В случае заключения между теплоснабжающей организацией и потребителем долгосрочного договора теплоснабжения (на срок более чем один год) орган регулирования в соответствии с условиями такого договора устанавливает долгосрочный тариф на реализуемую потребителю тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Долгосрочные тарифы устанавливаются органом регулирования для регулируемой организации отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании определенных органом регулирования для такой регулируемой организации значений долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в разрезе отдельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения

В современных условиях становится необходимым использование электронных моделей, основанных на графическом отображении баз данных о технических параметрах систем теплоснабжения, позволяющих оценивать возможные последствия планируемых мероприятий (и непредвиденных ситуаций) и, таким образом, принимать оптимальные экономически обоснованные решения по наладке, регулировке и модернизации системы централизованного теплоснабжения.

Электронная модель системы теплоснабжения включает:

- графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города и с полным топологическим описанием связности объектов;

- паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

- паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

- гидравлический расчет тепловых сетей (приводится в электронной модели);

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

- расчет показателей надежности теплоснабжения;

- групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 электронная модель системы теплоснабжения Енисейского сельсовета не разрабатывалась (не является обязательной).

Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

**4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии**

Глава 4 " Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей " обосновывающих материалов разработана в соответствии с пунктом 39 "Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" с целью установления дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии.

В настоящее время источниками тепловой энергии для объектов общественного и коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения, а также одноэтажного и многоэтажного жилого фонда и индивидуальной усадебной жилой застройки является одна локальная водогрейная котельная, оснащённые котлами на твёрдом топливе. Основная часть индивидуальной усадебной жилой застройки снабжается теплом посредством автономных индивидуальных отопительных установок (печи, камины, котлы на газообразном и твердом видах топлива).

На территории МО Енисейский сельсовет строительства новых объектов общественно-деловой зоны не планируется. На момент базового периода Отапливаемый объем объектов общественного и коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения, подключённых к централизованному теплоснабжению, составил 31185,22 .

Проектируемую и новую строящуюся индивидуальную усадебную жилую застройку предполагается размещать на свободных от застройки территориях в границе населённого пункта и снабжать теплом от автономных индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы на твёрдом виде топлива, газ).

В соответствии с главой 7, статья 24 от 23 ноября 2009 года ФЗ № 261 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объёма потреблённых им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объёма фактически потреблённого им в предыдущем году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объёма не менее чем на три процента.

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р г. Москва, определим нагрузки и объём полезного отпуска тепла бюджетным потребителям на период с 2019 по 2024, а также на расчётный 2035 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2035 |
| Каменный уголь, | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 |
| УТМ, | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| РТМ, | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Тепловая нагрузка итого, | 0,3343 | 0,3343 | 0,3343 | 0,3343 | 0,3343 | 0,3343 | 0,3343 |
| в том числе: жилой фонд, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| нежилой фонд, | 0,3343 | 0,3343 | 0,3343 | 0,3343 | 0,3343 | 0,3343 | 0,3343 |
| Выработка тепла, | 1842,334 | 1842,334 | 1842,334 | 1842,334 | 1842,334 | 1842,334 | 1842,334 |
| Собственные нужды, | 61,229 | 61,229 | 61,229 | 61,229 | 61,229 | 61,229 | 61,229 |
| Отпуск в сеть, | 1781,105 | 1781,105 | 1781,105 | 1781,105 | 1781,105 | 1781,105 | 1781,105 |
| Потери тепла в сетях, | 254,556 | 254,556 | 254,556 | 254,556 | 254,556 | 254,556 | 254,556 |
| Потери тепла в сетях, | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 |
| Реализация тепла(полезный отпуск) итого, , | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 |
| в том числе: жилой фонд, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| нежилой фонд, | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 |
| хозяйственные нужды ТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.1 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности, тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии

Анализ баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в пределах зон действия источника теплоснабжения с. Енисейское за 2019 г. выявил отсутствие дефицитов мощности источника теплоснабжения.

Перспективная резервная тепловая мощность источников теплоснабжения до 2035 г., составит 2,6697 Гкал/ч .

В базовом периоде договора на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Расчет прогноза перспективного потребления тепловой энергии (мощности) п. С. Енисейское учитывает общее изменение объемов потребления тепловой энергии на основе видения будущего развития города и принятого вектора развития системы теплоснабжения в целом.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) в разрезе отдельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.

**4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии**

В связи с тем, что котельная с.Енисейское не имеет магистральный вывод, баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки представлен в п. 4.1 настоящего отчета.

**4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода**

Согласно "Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" п. 6.2.60 гидравлические режимы водяных тепловых сетей разрабатываются ежегодно для отопительного и летнего периодов. Расчётный гидравлический режим и пьезометрические графики тепловых сетей на существующий температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети теплоснабжающей организацией не разработаны.

Согласно "Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" п. 6.2.32 в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, проводятся их испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет.

Испытания тепловых сетей на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями в целях определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности.

Основными гидравлическими характеристиками трубопроводов являются:

- гидравлическое сопротивление трубопровода , ;

- коэффициент гидравлического трения ;

- эквивалентная шероховатость трубопровода , ;

- потери давления на трение, ;

- потери на местные сопротивления.

Гидравлические расчёты тепловых сетей котельной ТСО не произведены.

**4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей**

Сформированный баланс мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод о том, что резерв мощности существующей системы теплоснабжения с. Енисейское составит на перспективу до 2035 г. 2,6697Гкал/ч.

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

Мастер - план развития систем теплоснабжения выполняется для формирования рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения сельского поселения. Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер - план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов и фактического состояния оборудования котельных и тепловых сетей.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Генеральный план Енисейского сельсовета в части развития систем теплоснабжения предусматривает инерционный сценарий с сохранением существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития.

Исходя из предложения теплоснабжающей организации в заключении концессионного соглашения, принимая во внимание отсутствие перспективного плана развития Енисейского сельсовета, имеющейся у ТСО инвестиционной программы, выбор приоритетного сценария в части увеличения количества потребителей услуги централизованного теплоснабжения не осуществлялся.

Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

**6.1. Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей**

В связи с отстутствием исходных данных необходимых для расчета перспективных балансов производительности водоподготовки, затрат и потерь теплоносителя на период до 2035 г. с использованием методических указаний и согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и выданным техническим условиям на присоединение к тепловым сетям и перспектив нового строительства с учетом перспективных планов развития раздел не рассчитывался.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, должны прогнозироваться исходя из следующих условий:

* регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузке с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;
* расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

6.2. **Обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям**

Перспективная производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы по муниципальному образованию с.п. Енисейское к 2035 г. составит 0,100  т/ч (см. Таблица 33).

Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предусматривается химически не обработанной и недеаэрированной водой согласно п. 6.17  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Подпитка производится химически не очищенной, недеаэрированной водой.

Таблица 33. Максимально возможная компенсация потерь теплоносителя неподготовленной водой в аварийных режимах работы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2021 г.** | **2035 г.** |
| **план** |
| 1 | Котельная с. Енисейское | т/ч | 0,100 | 0,100 |

Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

* 1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

В качестве основного источника теплоснабжения в с. Енисейское используется котельная ООО «ТВСО».

Наиболее перспективным является сохранение и развитие в с. Енисейское существующего источника тепловой энергии.

Индивидуальная застройка может оборудоваться местными и децентрализованными источниками тепловой энергии, только при значительном удалении от существующих теплопроводов.

Отметим, что в соответствии с Генеральным планом в с. Енисейское не планируется ни значительных приростов отапливаемых площадей, как многоквартирных, так и индивидуальных домов.

**7.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок**

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Строительство указанных источников приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки, то есть является экономически нецелесообразным.

**7.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок**

Согласно "Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения", утверждённым Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, рекомендуется разрабатывать при условии, что проектируемая установленная электрическая мощность турбоагрегатов составляет 25 и более. При проектируемой установленной электрической мощности турбоагрегатов менее 25 предложения по реконструкции разрабатываются в случае отказа подключения потребителей к электрическим сетям.

Таким образом, реконструкция котельных для выработки электроэнергии в МО Енисейский сельсовет не предусматривается.

**7.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии**

Существующей мощности достаточно для покрытия возможных перспективных нагрузок. Существует возможность увеличения зоны действия котельной путём подключения к ней дополнительных потребителей тепловой энергии.

В соответствии с инвестиционной программой, планируемой к утверждению в рамках концессионного соглашения, реконструкция котельной не предусматривается.

**7.5. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии**

В с. Енисейское отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Поэтому предложения для перевода в пиковый режим работы котельных не предполагается.

7.6. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

В с. Енисейское отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Кроме того, отсутствуют зоны перспективной застройки.

**7.7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии**

Имеющаяся в с. Енисейское котельная полностью обеспечивает тепловые нагрузки на отопление. Поэтому предложения для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предполагается.

7.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утверждёнными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 .

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяжённость тепловых сетей малого диаметра влечёт за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

Таким образом, рекомендуется организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

7.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

По причине отсутствия необходимых исходных данных (перечня производственных предприятий с автономными (индивидуальными) источниками теплоснабжения, характеристик источников теплоснабжения этих предприятий, а также тепловых сетей источников) текущий раздел не может быть разработан. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

**7.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии**

Перспективные балансы мощности котельной в с. Енисейское представлены ниже. На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки за базовый период 2021 г. с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии (мощности) на перспективу до 2035 г. сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источника тепловой энергии до 2035 г.

На основании анализа перспективных тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника в соответствии с выбранным вариантом развития определено, что существующий источник обеспечивает потребителей тепловой энергией в полном объеме и дополнительных мероприятий по строительству или модернизации оборудования не требуется.

Таблица 36. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии в базовом периоде

| **№ п/п** | **Наименование источника тепловой энергии** | **Установ-ленная мощность, Гкал/ч** | **Распола-гаемая мощность основного оборудо-вания, Гкал/ч** | **Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/ч** | **Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч** | **Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/ч** | **Присоединенная нагрузка, Гкал/ч** | **Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Енисейское | 3,2 | 3,2 | 0,096 | 3,104 | 0,1 | 0,3343 | 2,6697 |

**7.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения**

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объёма её реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Результаты расчёта эффективного радиуса теплоснабжения котельных приводятся в таблице 2.4.1.4.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

– затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

– пропускная способность существующих тепловых сетей;

– затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

– потери тепловой энергии в тепловых сетях при её передаче.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения определяем согласно допустимому расстоянию от источника тепла до потребителя с заданным уровнем тепловых потерь для двухтрубной теплотрассы.

1) Расчёт годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Расчёт годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя проводится в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО 153-34.20.523 2003 г.

В качестве теплоизоляционного слоя выбран пенополиуретан (ППУ). Время работы тепловой сети в год – более 5000 . Предполагая, что ведётся новое строительство теплотрассы, коэффициент старения принят равным 1,0. Длина участка – 100 метров. Расчёт годовых тепловых потерь произведён для трёх типов прокладки тепловых сетей: канальная, бесканальная и надземная по диаметрам трубопроводов от 57 до 1020 раздельно по подающему и обратному трубопроводу. Температурный график работы тепловых сетей принят 95/70 . Среднемесячные температуры наружного воздуха и грунта – по СНиП 23-01-99 "Строительная климатология". Результаты представлены в таблице 7.11.1.

Таблица 2.4.1.1 – Годовые тепловые потери трубопроводов с ППУ изоляцией,

| , | Тип прокладки | Тепловые потери на 100 тепловой сети, | | | Суммарные тепловые потери на 100 тепловой сети () |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подающий трубопровод | обратный трубопровод | с утечкой |
| 57 | Б | 9,642 | 7,692 | 0,276 | 17,610 |
| К | 7,021 | 5,601 | 0,276 | 12,898 |
| Н | 10,293 | 8,778 | 0,276 | 19,347 |
| 76 | Б | 11,234 | 8,962 | 0,528 | 20,724 |
| К | 8,371 | 6,679 | 0,528 | 15,578 |
| Н | 11,808 | 10,141 | 0,528 | 22,477 |
| 89 | Б | 11,866 | 9,467 | 0,744 | 22,077 |
| К | 9,047 | 7,217 | 0,744 | 17,008 |
| Н | 12,713 | 10,897 | 0,744 | 24,354 |
| 108 | Б | 13,486 | 10,759 | 1,106 | 25,351 |
| К | 9,725 | 7,757 | 1,106 | 18,588 |
| Н | 13,623 | 11,654 | 1,106 | 26,383 |
| 133 | Б | 15,414 | 12,298 | 1,726 | 29,438 |
| К | 11,398 | 9,093 | 1,726 | 22,217 |
| Н | 15,438 | 13,166 | 1,726 | 30,330 |
| 159 | Б | 17,358 | 13,848 | 2,486 | 33,692 |
| К | 11,556 | 9,220 | 2,486 | 23,262 |
| Н | 16,248 | 13,925 | 2,486 | 32,659 |
| 219 | Б | 21,171 | 16,889 | 4,738 | 42,798 |
| К | 14,470 | 11,543 | 4,738 | 30,751 |
| Н | 19,439 | 16,682 | 4,738 | 40,859 |
| 273 | Б | 25,410 | 20,270 | 7,416 | 53,096 |
| К | 16,708 | 13,331 | 7,416 | 37,455 |
| Н | 22,344 | 19,295 | 7,416 | 49,055 |
| 325 | Б | 28,943 | 23,089 | 10,558 | 62,590 |
| К | 18,637 | 14,867 | 10,558 | 44,062 |
| Н | 26,698 | 23,216 | 10,558 | 60,472 |
| 373 | Б | 32,217 | 25,701 | 13,936 | 71,854 |
| К | 20,406 | 16,277 | 13,936 | 50,619 |
| Н | 30,182 | 26,298 | 13,936 | 70,416 |
| 426 | Б | 36,051 | 28,759 | 18,950 | 83,760 |
| К | 22,480 | 17,934 | 18,950 | 59,364 |
| Н | 33,082 | 28,729 | 18,950 | 80,761 |
| 478 | Б | 39,260 | 31,320 | 24,006 | 94,586 |
| К | 24,761 | 19,753 | 24,006 | 68,520 |
| Н | 35,986 | 31,342 | 24,006 | 91,334 |
| 530 | Б | 43,146 | 34,420 | 29,554 | 107,120 |
| К | 26,676 | 21,281 | 29,554 | 77,511 |
| Н | 38,890 | 33,956 | 29,554 | 102,400 |
| 630 | Б | 49,552 | 39,529 | 41,948 | 131,029 |
| К | 30,532 | 24,357 | 41,948 | 96,837 |
| Н | 44,698 | 39,185 | 41,948 | 125,831 |

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что при реконструкции тепловых сетей с заменой трубопроводов с традиционной изоляцией на трубопроводы с ППУ изоляцией необходимо, по возможности, укладывать новые трубопроводы на скользящие опоры в существующие каналы из железобетонных лотков без последующей засыпки песком последних.

2) Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность определена по таблице 2.4.1.5 в при температурном графике 95/70 при следующих условиях: = 0,5 , = 958,4 и удельных потерях давления на трение = 10 . Нагрузка по каждой котельной, а также соответствующий этой нагрузке условный проход труб представлены в таблице 7.11.2.

Таблица 7.11.2– Нагрузка, условный проход труб котельных

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Нагрузка , | Условный проход труб , | Годовой отпуск, , |
| Котельная с. Енисейское | 0,50145 | 80 | 3014,877 |

3) Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.

Годовой отпуск определяется по формуле

,

где – перспективная нагрузка, ;

– продолжительность отопительного периода, значение которой примем 222 дням согласно СНиП 23-01-99\* (СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» Актуализированная версия) по г. Бийск-Зональная.

Годовой отпуск также представлен в таблице 2.4.1.2.

4) Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.

Примем заданный уровень тепловых потерь равным 5% от годового отпуска тепловой энергии (таблица 7.11.3).

Таблица 7.11.3– Годовой отпуск и тепловые потери по котельной

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Годовой отпуск, , | Годовые потери , |
| Котельная с. Енисейское | 3014,877 | 150,74385 |

5) Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения (таблица 2.4.1.4) по следующей формуле

,

где – суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы (таблица 7.11.4).

Таблица 7.11.4 – Радиус эффективного теплоснабжения котельной

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Годовые потери , | Фактический радиус , | Эффективный радиус , |
| Котельная с. Енисейское | 150,74385 | н/д | 140,480 |

Целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения Енисейского сельсовета Бийского района Алтайского края , после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии с Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 "О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования", и разработки энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.

Таблица 7.11.5 – Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход труб , | Пропускная способность в при удельной потере давление на трение , | | | | Пропускная способность, при температурных графиках в | | | | | | | | | | | |
| 150 – 70 | | | | 180 – 70 | | | | 95 – 70 | | | |
| Удельная потеря давления на трение , | | | | | | | | | | | |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 25 | 0,45 | 0,68 | 0,82 | 0,95 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,011 | 0,017 | 0,02 | 0,024 |
| 32 | 0,82 | 1,16 | 1,42 | 1,54 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | 0,029 | 0,025 | 0,028 |
| 40 | 0,38 | 1,94 | 2,4 | 2,75 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,035 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 50 | 2,45 | 3,5 | 4,3 | 4,95 | 0,2 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
| 70 | 5,8 | 8,4 | 10,2 | 11,7 | 0,47 | 0,67 | 0,82 | 0,94 | 0,35 | 0,57 | 0,61 | 0,7 | 0,15 | 0,21 | 0,25 | 0,29 |
| 80 | 9,4 | 13,2 | 16,2 | 18,6 | 0,75 | 1,05 | 1,3 | 1,5 | 0,56 | 0,79 | 0,97 | 1,1 | 0,23 | 0,33 | 0,4 | 0,47 |
| 100 | 15,6 | 22 | 27,5 | 31,5 | 1,25 | 1,75 | 2,2 | 2,5 | 0,93 | 1,32 | 1,65 | 1,9 | 0,39 | 0,55 | 0,68 | 0,79 |
| 125 | 28 | 40 | 49 | 56 | 2,2 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 0,7 | 1 | 1,23 | 1,4 |
| 150 | 46 | 64 | 79 | 93 | 3,7 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 1,15 | 1,6 | 1,9 | 2,3 |
| 175 | 79 | 112 | 138 | 157 | 6,3 | 9 | 11 | 12,5 | 4,7 | 6,7 | 8,3 | 9,4 | 0,9 | 2,8 | 3,4 | 3,9 |
| 200 | 107 | 152 | 186 | 215 | 8,6 | 12 | 15 | 17 | 6,4 | 9,1 | 11 | 13 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 5,4 |
| 250 | 180 | 275 | 330 | 380 | 14 | 22 | 26 | 30 | 11 | 16 | 20 | 23 | – | – | – | – |
| 300 | 310 | 430 | 530 | 600 | 25 | 34 | 42 | 48 | 19 | 26 | 32 | 36 | – | – | – | – |
| 350 | 455 | 640 | 790 | 910 | 36 | 51 | 63 | 73 | 27 | 68 | 47 | 55 | – | – | – | – |
| 400 | 660 | 930 | 1150 | 1320 | 53 | 75 | 92 | 106 | 40 | 59 | 69 | 79 | – | – | – | – |
| 450 | 900 | 1280 | 1560 | 1830 | 72 | 103 | 125 | 147 | 54 | 77 | 93 | 110 | – | – | – | – |
| 500 | 1200 | 1690 | 2050 | 2400 | 96 | 135 | 164 | 192 | 72 | 102 | 123 | 144 | – | – | – | – |
| 600 | 1880 | 2650 | 3250 | 3800 | 150 | 212 | 260 | 304 | 113 | 159 | 195 | 228 | – | – | – | – |
| 700 | 2700 | 3800 | 4600 | 5400 | 216 | 304 | 368 | 432 | 162 | 228 | 276 | 324 | – | – | – | – |
| 800 | 3800 | 5400 | 6500 | 7700 | 304 | 443 | 520 | 615 | 228 | 324 | 390 | 460 | – | – | – | – |
| 900 | 5150 | 7300 | 8800 | 10300 | 415 | 585 | 705 | 825 | 310 | 437 | 527 | 617 | – | – | – | – |
| 1000 | 6750 | 9500 | 11600 | 13500 | 540 | 760 | 930 | 1080 | 405 | 570 | 558 | 810 | – | – | – | – |
| 1200 | 10700 | 15000 | 18600 | 21500 | 855 | 1200 | 1490 | 1750 | 640 | 900 | 1100 | 1290 | – | – | – | – |
| 1400 | 16000 | 23000 | 28000 | 32000 | 1280 | 1840 | 2240 | 2560 | 960 | 1380 | 1680 | 1920 | – | – | – | – |

7.12. Предложения по выбытию старых неэффективных мощностей, морально и физически изношенных и/или отработавших свой ресурс

В существующей системе теплоснабжения отсутствует источник тепловой энергии морально и физически устаревший или отработавший свой ресурс.

**7.13. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей**

Представленные выше (см. Таблица 36) результаты расчета баланса тепловой мощности показали, что существующая котельная с. Енисейское имеет значительный резерв мощности. Величина имеющихся резервов обеспечивает необходимую надежность теплоснабжения в аварийных ситуациях, особенно при отсутствии в с. Енисейское зон перспективной застройки.

**7.14. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии**

Потребность в реконструкции котельной отсутствует в связи с отсутствием перспективных тепловых нагрузок в существующих зонах действия источника тепловой энергии.

**7.15. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения**

Потребность по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не установлена.

**7.16. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения**

Имеющий в с Енисейское источник энергии –котельная ООО «ТВСО» обеспечивает 100% нагрузки на отопление потребителей. В связи с отсутствием Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения нецелесоообразна.

Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных;

обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

обоснование предложений по новому строительству и реконструкции насосных станций.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей должны быть сформированы в виде одного инвестиционного проекта, реализация которого направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения.

Основными эффектами от реализации этого проекта является сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения.

**8.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)**

В с. Енисейское теплоснабжение для нужд отопления осуществляется от одного источника выработки тепловой энергии –котельной ООО «ТВСО». Все потребители подключены к сетям тепломагистрали указанного источника.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), отсутствуют.

**8.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения**

В данный момент в с. Енисейское тепловая сеть работает по температурным графику 95/70 °C от котельной до конечных потребителей.

Таким образом, рекомендации по строительству перемычек, новых теплопроводов и тепловых камер для перераспределения нагрузок потребителей не требуются.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки поселка под социально-общественную застройку отсутствуют, т.к. нет необходимости в подключении новых потребителей к системе теплоснабжения. Поэтому прокладка новых магистральных сетей не требуется.

**8.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения**

В с. Енисейское существующая система теплоснабжения является единой, подключенной к основному источнику теплоснабжения (котельная ООО «ТВСО»).

В существующих тепловых сетях с. Енисейское не разработано строительство перемычек и камер переключения, которые дают возможность поставки тепловой энергии потребителям при аварийных отключениях участков тепловой сети. Надежность работы системы обеспечивают сети наружного кольцевого тепловодоснабжения.

На сегодняшний день с. Енисейское обеспечивается тепловой энергией от единственно возможного поставщика – ООО «ТВСО».

**8.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных**

Существующий источник теплоснабжения полностью покрывает тепловые нагрузки на период до 2035 г. Согласно Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» действующая котельная, находящиеся на балансе ООО «ТВСО», покрывает нагрузки коммунально-бытовой сферы и промышленности в полном объеме, и работает в основном режиме теплоснабжения.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют, т.к. нет необходимости в подключении новых потребителей к системе теплоснабжения.

**8.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения**

Согласно проведенным расчетам, Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения», система теплоснабжения с.Енисейское является надежной (показатели находятся в промежутке от 0,75 до 0,89).

**8.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки**

Перекладка тепловых сетей с увеличением диаметров не предусматривается.

**8.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса**

Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса производится одновременно с мероприятиями по повышению эффективности функционирования системы теплоснабжения и увеличению надежности до нормативного значения. То есть постепенная замена участков магистральных теплопроводов осуществляется с учетом их эксплуатационного ресурса. В связи с отсутствием данных от Заказчика невозможно определить решение о реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

**8.8. Строительство и реконструкция насосных станций**

Насосные станции для повышения (понижения) давления теплоносителя в сети для нужд отопления в с. Енисейское отсутствуют, и их строительство не предусматривается.

Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 г. №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», открытые системы теплоснабжения должны быть закрыты в срок до 2022 года.

На территории с. Енисейское открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

Глава 10 Перспективные топливные балансы

**10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселка, городского округа**

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования поселок Енисейское произведены в соответствии с:

* «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельной», утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельной»;
* СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
* Расчет по каждому источнику произведен на основании:
* фактических данных по характеристикам оборудования котельной;
* данных по режимно-наладочным испытаниям котельного оборудования, по среднему КПД котлов;
* данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику за базовый период;
* прогнозных значений уровня установленной и располагаемой мощности источников тепловой энергии;
* прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.
* В расчет приняты следующие параметры, влияющие на определение максимального часового расхода топлива:
* продолжительность отопительного периода - 233 дня
* температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 –  -44°С;
* средняя температура наружного воздуха за отопительный период –   
  -5,8 °С;
* температура потребляемой холодной воды в водопроводной сети в отопительный период – 5 °C;
* температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период – 15 °C;
* максимальная температура воздуха переходного периода – 9,1 °С.

Характеристики топлива определены в п 2.13 настоящего документа.

**10.2. Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии**

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в муниципальном образовании с. Енисейское отсутствуют. На перспективу до 2028 г. строительство источников в режиме когенерации не предусмотрено.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива, расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива должны проводиться на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 22.08.2013 № 469 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН» Зарегистрировано в Минюсте России 16 апреля 2014 г. N 31993.

**10.3. Норматив создания запасов топлива на котельной является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива, определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.**

Неснижаемый нормативный запас топлива на отопительных котельной создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива, резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

**10.4. Перспективные топливные балансы по каждому теплоснабжающему предприятию, эксплуатирующему источники тепловой энергии**

В результате расчетов сформированы перспективные топливные балансы по каждому теплоснабжающему предприятию, эксплуатирующему источники тепловой энергии (см.Таблица 45).

**10.5. Перспективные топливные балансы по с. Енисейское**

Перспективные топливные балансы в целом по с. Енисейское позволят сделать вывод, что потребление топлива по отношению к уровню 2019 г. будет неизменным

**Таблица 43. Перспективный топливный баланс с.Енисейское**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование источника** | **Вид расхода топлива** | **Вид топлива** | | **Ед. изм.** | **2019 г. (факт)** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2035 г.** |
| **1 этап** | | | | | | **2 этап** | **3 этап** |
| **1.** | **Кот. с. Енисейское** | год. расх. | уголь | осн. | т у.т. | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| т н.т. | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 |
| ННЗТ | уголь. | резервн. | т у.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| НЭЗТ | т н.т. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | **Итого** |  |  | осн. | т н.т. | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 |

Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения

* 1. Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей

Раздел находится в разработке в связи с отсутствием полных данных по сетям теплоснабжения.

**11.1.1. Общие положения**

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

11.2.Методика расчета надежности теплоснабжения

11.2.1. Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

− источника теплоты Рит- = 0,97;

− тепловых сетей Ртс = 0,9;

− потребителя теплоты Рпт = 0,99;

− СЦТ в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

готовностью СЦТ к отопительному сезону;

достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

организационными и техническими мерами, которые необходимы для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории.

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С.

Расчет показателей надежности осуществляется в соответствии с действующей нормативной документацией.

При разработке схемы теплоснабжения для описания надёжности термины "повреждение" и "инцидент" будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные "свищи" на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны "отложенным" отказам.

Мы также не будем употреблять термин "авария", так как это характеристика "тяжести" отказа и возможных последствий его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчёт надёжности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

– источника теплоты ;

– тепловых сетей ;

– потребителя теплоты ;

– СЦТ в целом .

Расчёт вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1) Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчёт вероятности безотказной работы тепловой сети.

2) На первом этапе расчёта устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3) Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяжённость.

4) На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

– – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет ();

– средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

– средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

– средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

– средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность () или (). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надёжности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно-соединённых элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы.

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λc=L1λ1+ L2λ2+. . .+ Lnλn (), где L1 – протяжённость каждого участка, (). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

,

где – срок эксплуатации участка, .

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при она монотонно убывает, при – возрастает; при функция принимает вид . А – это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рисунке 8 приведён вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При её использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

– она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует чёткое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

– в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.




Рисунок 8 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей".

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12, в промышленных зданиях ниже +8 (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). Например, для расчёта времени снижения температуры в жилом здании используют формулу

где – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время в часах, после наступления исходного события, ;

– время, отсчитываемое после начала исходного события, ;

– температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ;

– температура наружного воздуха, усреднённая на период времени , ;

– подача теплоты в помещение, ;

– удельные расчётные тепловые потери здания, ;

– коэффициент аккумуляции помещения (здания), .

Для расчёта времени снижения температуры в жилом здании до +12 при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при имеет следующий вид

где – внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 в жилых зданиях).

Расчёт проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города (таблица 8) при коэффициенте аккумуляции жилого здания .

Таблица 11.1. – Расчёт времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха, | Повторяемость температур наружного воздуха, | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до + 12 |
| 50,0 | 0 | 3,7 |
| 47,5 | 0 | 3,8 |
| 42,5 | 0 | 4,28 |
| 37,5 | 0 | 4,6 |
| 32,5 | 0 | 5,1 |
| 27,5 | 2 | 5,7 |
| 22,5 | 19 | 6,4 |
| 17,5 | 240 | 7,4 |
| 12,5 | 759 | 8,8 |
| 7,5 | 1182 | 10,8 |
| 2,5 | 1182 | 13,9 |
| 2,5 | 1405 | 19,6 |
| 7,5 | 803 | 33,9 |

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым

,

где , , – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

– расстояние между секционирующими задвижками, ;

– условный диаметр трубопровода, .

Расчёт выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

Расчёт будет выполнен на основании утверждённой инвестиционной программы теплоснабжающей и теплосетевой организации, осуществляющей деятельность на территории поселения.

**11.2.2. Оценка недоотпуска тепла потребителям**

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко определить средний ( как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как:

(9.10)

где

пр - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч

Топ - продолжительность отопительного периода, час;

qтп - вероятность отказа теплопровода.

Как было показано выше, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании.

Проведенный расчет надежности по некоторым путям магистральных теплопроводов показал результат ВБР, не превышающий 0,5, а на некоторых и менее (при нормативном значении равном 0,9). Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются, прежде всего, практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическому, свыше 30 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия может значительно увеличиться. Однако основной причиной снижающей надежность магистральных трубопроводов является сравнительно высокая протяженность теплотрассы от компрессорного цеха производственной площадки транспортировки газа до потребителей села.

В настоящей главе приведены предложения по повышению надежности путем реконструкции теплопроводов в зоне действия источников теплоснабжения, основанные на постепенной замене наиболее изношенных участков магистральных теплопроводов, установленных по расчетам фактических значений ВБР и приведению надежности теплоснабжения потребителей к нормативным значениям по каждой из существующих магистралей. По результатам этих предложений выполнена оценка необходимых финансовых потребностей в реконструкцию теплопроводов и их обновление.

**11.3. Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепловых сетей по каждой тепломагистрали в существующем и перспективном режимах циркуляции теплоносителя**

**11.3.1. Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждой тепломагистрали в существующем режиме циркуляции теплоносителя**

Вероятности безотказной работы на не резервируемых участках тепловой сети в модели первого уровня рассчитываются относительно тепловых камер, в которых к магистральным теплопроводам присоединены ответвления, обеспечивающие передачу тепловой энергии от магистрального теплопровода в городской район (микрорайон, планировочный квартал, кадастровый квартал).

Вероятности безотказной работы рассчитываются для всех магистральных теплопроводов (как не резервируемых теплопроводов).

**11.3.2. Результаты расчетов вероятности безотказной работы по каждой тепломагистрали в перспективном режиме циркуляции теплоносителя**

Перспективная жилищная и социальная застройка поселения не предполагает подключение потребителей к существующей СЦТ.

**11.4. Предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения (или без уменьшения) диаметра теплопроводов**

Раздел находится в разработке в связи с отсутствием полных данных по сетям теплоснабжения. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

**11.5. Предложения по новому строительству нагруженных перемычек и кольцевых связок**

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения строительство нагруженных перемычек и кольцевых связок не предусматривается.

**11.6. Результаты гидравлических расчетов в аварийных режимах тепловой сети**

Раздел находится в разработке в связи с отсутствием полных данных по сетям теплоснабжения. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

**11.7.Результаты гидравлических расчетов в аварийных режимах тепловой сети**

Раздел находится в разработке в связи с отсутствием полных данных по сетям теплоснабжения. Разработка раздела необходима и возможна при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

На основании предложенной инвестиционной программы ООО «ТВСО», являющейся неотъемлемой частью проекта концессионного соглашения на территории Енисейского сельсовета не предполагается строительство, реконструкция и техническое перевооружение систем теплоснабжения.

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения представлены в таблице 58.

Таблица 58. Индикаторы развития системы теплоснабжения с. Енисейское

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Обозначение показателя** | **Единицы измерения** | **2020** | **2022** | **2023** | **2024** | **2026** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отапливаемый объем жилых зданий |  | **м2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Отапливаемый объем общественно-деловых зданий |  | **м2** | 31185,22 | 31185,22 | 31185,22 | 31185,22 | 31185,22 | 31185,22 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | **Гкал/ч** | 0,3343 | 0,3343 | 0,3343 | 0,3343 | 0,3343 | 0,3343 |
| 3.1. | – в жилищном фонде, в том числе: |  | **Гкал/ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | **Гкал/ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | **Гкал/ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | – для целей отопления и вентиляции |  | **Гкал/ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | – для целей горячего водоснабжения |  | **Гкал/ч** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | **Гкал** | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 |
| 4.1. | – в жилищном фонде |  | **Гкал** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | – для целей отопления и вентиляции |  | **Гкал** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | – для целей горячего водоснабжения |  | **Гкал** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 4.2. | – в общественно-деловом фонде в том чис-ле: |  | **Гкал** | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 |
| 4.2.1. | – для целей отопления и вентиляции |  | **Гкал** | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 | 1526,549 |
| 4.2.2. | – для целей горячего водоснабжения |  | **Гкал** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | **ккал/ч/м2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | **Гкал/год/м2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода |  | **°С·сут** | -7,6 | --7,6 | -7,6 | --7,6 | -7,6 | --7,6 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фон-де |  | **ккал/м2(°C x сут)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | **ккал/ч/м2** | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепло-вой энергии в общественно-деловом фонде |  | **ккал/м2/(°C x сут)** | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | **Гкал/ч/м2** | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энер-гии на отопление в жилищном фонде |  | **Гкал/гм2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | **Гкал/ч/чел.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | **Гкал/чел/год** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия

* 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тариф на тепловую энергию для потребителей с. Енисейское устанавливается без дифференциации по системам теплоснабжения. В связи с этим тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей п. Енисейское составлена единой в отношении всех систем теплоснабжения и представлена в таблице 59.

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения по с. Енисейское представлена в таблице 59.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Расчет прогнозного тарифа для потребителей с. Енисейское за тепловую энергию произведен на основании прогноза спроса на тепловую энергию и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию (таблица 59).

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу ООО «ТВСО» на стоимость тепловой энергии выполнен на основании имеющейся у ООО «ТВСО» инвестиционной программы.

**Таблица 59 - Тарифно-балансовая модель котельных в зоне деятельности ООО «ТВСО» \***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 23,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,10 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 6119,730 | 6119,730 | 6119,730 | 6119,730 | 6119,730 | 6119,730 | 6119,730 | 6119,730 |
| Собственные нужды | Гкал | 199,49 | 199,49 | 199,49 | 199,49 | 199,49 | 199,49 | 199,49 | 199,49 |
| Отпущено в сеть | Гкал | 5920,231 | 5920,231 | 5920,231 | 5920,231 | 5920,231 | 5920,231 | 5920,231 | 6499,24 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | Гкал | 764,601 | 764,601 | 764,601 | 764,601 | 764,601 | 764,601 | 764,601 | 764,601 |
| То же в % | % | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 5155,630 | 5155,630 | 5155,630 | 5155,630 | 5155,630 | 5155,630 | 5155,630 | 5155,630 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | т н.т. | 2039,26 | 2039,26 | 2039,26 | 2039,26 | 2039,26 | 2039,26 | 2039,26 | 2039,26 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 250,90 | 250,90 | 250,90 | 250,90 | 250,90 | 250,90 | 250,90 | 250,90 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,40 |
| Затраты на выработку тепловой энергии | тыс.руб | 15131,00 | 20723,23 | 22084,67 | 23146,75 | 24209,01 | 25257,79 | 26290,16 | 23944,27 |
| Сырье, основные материалы | тыс.руб. | 463,00 | 483,37 | 504,64 | 526,84 | 550,03 | 574,23 | 599,49 | 599,49 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 13,20 | 13,78 | 14,39 | 15,02 | 15,68 | 16,37 | 16,37 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 0,00 | 13,20 | 13,78 | 14,39 | 15,02 | 15,68 | 16,37 | 16,37 |
| вода на технологические цели | тыс.руб. | 0,00 | 1,59 | 1,66 | 1,73 | 1,81 | 1,89 | 1,97 | 1,97 |
| плата за пользование водными объектами | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 774,10 | 116,90 | 122,04 | 127,41 | 133,02 | 138,87 | 144,98 | 144,98 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс.руб. | 774,10 | 116,90 | 122,04 | 127,41 | 133,02 | 138,87 | 144,98 | 144,98 |
| услуги транспорта | тыс.руб. | 376,40 | 392,96 | 410,25 | 428,30 | 447,15 | 466,82 | 487,36 | 487,36 |
| услуги связи | тыс.руб. | 29,30 | 24,00 | 25,06 | 26,16 | 27,31 | 28,51 | 29,77 | 29,77 |
| услуги водоснабжения | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги по пуско-наладке | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 5616,80 | 5321,50 | 5555,65 | 5800,09 | 6055,30 | 6321,73 | 6599,89 | 6599,89 |
| грузоперевозка угля автотранспортом | тыс.руб. | 0,00 | 458,80 | 478,99 | 500,06 | 522,07 | 545,04 | 569,02 | 569,02 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс.руб. | 934,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс.руб. | 934,90 | 1050,00 | 1096,20 | 1144,43 | 1194,79 | 1247,36 | 1302,24 | 1302,24 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 4547,20 | 10329,00 | 10783,48 | 11257,95 | 11753,30 | 12270,44 | 12810,34 | 12810,34 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1320,00 | 3119,40 | 3256,65 | 3399,95 | 3549,54 | 3705,72 | 3868,78 | 3868,78 |
| Единовременная материальная помощь (по кол.договору) | тыс.руб. | 0,00 | 68,00 | 70,99 | 74,12 | 77,38 | 80,78 | 84,34 | 84,34 |
| спец.одежда | тыс.руб. | 0,00 | 103,90 | 108,47 | 113,24 | 118,23 | 123,43 | 128,86 | 128,86 |
| спец.питание | тыс.руб. | 0,00 | 80,00 | 83,52 | 87,19 | 91,03 | 95,04 | 99,22 | 99,22 |
| моющие средства | тыс.руб. | 0,00 | 2,50 | 2,61 | 2,72 | 2,84 | 2,97 | 3,10 | 3,10 |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 0,00 | 132,90 | 118,34 | 235,34 | 307,76 | 322,30 | 345,20 | 0,00 |
| Стоимость исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения , финансируемая за счет расчетной предпринимательской прибыли | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 487,35 | 507,15 | 527,85 | 550,35 | 503,54 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 487,35 | 507,15 | 527,85 | 550,35 | 503,54 | 0,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые средства на НИОКР | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % за пользование кредитом | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги банка | тыс.руб. | 43,20 | 42,00 | 43,20 | 42,00 | 43,85 | 45,78 | 47,79 | 49,89 |
| расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | 194,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 |
| канцелярские расходы | тыс.руб | 22,00 | 10,90 | 11,38 | 11,88 | 12,40 | 12,95 | 13,52 | 13,52 |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 13582,8 | 18754,86 | 20047,02 | 21039,23 | 22025,41 | 22994,80 | 23944,27 | 13582,8 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2368,55 | 3270,45 | 3495,78 | 3668,80 | 3840,77 | 4009,81 | 4175,38 | 4175,38 |

**\*данные представлены консолидировано по поселениям:**

* **Енисейский сельсовет;**
* **Большеугреневский сельсовет;**
* **Верх-Бехтемирский сельсовет;**
* **Калининский сельсовет;**
* **Новиковский сельсовет**

**Бийского района Алтайского края, где ООО «ТВСО» оказывает услуги теплоснабжения по единому тарифу**

Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций

В соответствии со статьёй 2 пунктом 28 Федерального закона 190 "О теплоснабжении":

"Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации".

В соответствии со статьёй 6 пунктом 6 Федерального закона 190 "О теплоснабжении":

"К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации".

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил организации теплоснабжения", предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьёй 4 пунктом 1 ФЗ 190 "О теплоснабжении":

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ № 808 от 08.08.2012 г., в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В данном случае, когда на территории поселения организованы и действуют две системы теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

– определить единые теплоснабжающие организации в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

Подробное описание зон деятельности теплоснабжающих организаций приведено в Главе 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" схемы теплоснабжения МО Енисейский сельсовет.

В настоящее время ООО «ТВСО» является единственной теплоснабжающей организацией на территории МО Енисейский сельсвет, но не отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

– владение на праве собственности или хозяйственном ведении источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации у ООО «ТВСО» отсутствует.

По факту у ООО «ТВСО» находятся в эксплуатации тепловые сети и котельная на территории МО Енисейский сельсовет.

Статус единой теплоснабжающей организации рекомендуется присваивать ООО «ТВСО», как имеющей технические и ресурсные возможности для обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергией МО Енисейский сельсовет. Решение об определении единой теплоснабжающей организации предлагается присвоить в случае передаче ей тепловых сетей и котельную в рамках концессионного соглашения в отношении объектов систем теплоснабжения Енисейского сельсовета согласно требованиям Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Глава 16 Реестр проектов схемы теплоснабжения

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Проекты по реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них**

Проекты по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них схемой теплоснабжения не предусмотрены.

**16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения**

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 г. №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», открытые системы теплоснабжения должны быть закрыты в срок до 2022 года.

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории с. Енисейское отсутствуют.

Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Администрация Бийского района Алтайского края в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на своем официальном сайте в телекоммуникационной сети Интернет разместила уведомление о проведении актуализации схемы теплоснабжения Енисейского сельсовета Бийского района Алтайского края на 2021 год.

Сбор замечаний и предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимались до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года по адресу: 659325 Алтайский край г. Бийск, ул. Куйбышева 88, Администрация Бийского районаАлтайского края ; адрес электронной почты: [biadm@mail.ru](mailto:biadm@mail.ru) .

Замечания и предложения при разработке схемы теплоснабжения в установленном порядке не поступали.

Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Представленная заказчиком схема теплоснабжения Енисейского сельсовета Бийского района не соответствует требованиям Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлению Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 № 276), поэтому выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения Енисейского сельсовета Бийского района Алтайского края привело к созданию новой схемы теплоснабжения, соответствующей вышеуказанным законодательным и распорядительным документам.

Библиография

1. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154

2. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждены совместным Приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. № 565/667

3. Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

4. Федеральный закон РФ от23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 237-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…."

5. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115,зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358

6. Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей коммунального теплоснабжения. М. Роскоммунэнерго

7. Методические рекомендации по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями /под общей редакцией Б.П. Варнавского/. – М.: Новости теплоснабжения, 2003.

8. Манюк В.В.и др. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник М-ва., 1988 г.

9. Самойлов Е.В. Диагностика трубопроводов тепловых сетей как альтернатива летним опрессовкам. ЖКХ, Журнал руководителя и гл. бухгалтера.

10. Папушкин В.Н. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое. Новости теплоснабжения, № 9 2010 г. стр. 18-23

11. Николаев А.А. Справочник проектировщика Проектирование тепловых сетей. Справочник Москва 1965 г.

12. Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 "Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения"